Inversor de producción conectado a la red 1PH 1100TL-3000TL-V1

Manual de usuario

Contenido

1.	Normas de seguridad preliminares	6

1.1.	Instrucciones de seguridad	6

1.2.	Símbolos e iconos	9

2.	Características del producto	11

2.1.	Presentación del producto	11

2.2.	Descripción de las funciones	14

2.3.	Curva de eficiencia	15

3.	Instalación	16

3.1.	Proceso de instalación	16

3.2.	Controles preliminares a la instalación	16

3.3.	Herramientas necesarias para la instalación	18

3.4.	Posición de instalación	20

3.5.	Desplazamiento del inversor 1PH 1100TL–300TL-V1	22

3.6.	Instalación del inversor 1PH 1100TL-3000TL-V1	23

4.	Conexiones eléctricas	24

4.1.	Conexiones eléctricas	24

4.2.	Conexiones de los cables PNGD (toma de tierra)	25

4.3.	Conexión de los cables de alimentación en entrada CC	26

4.4.	Conexión de los cables de alimentación en salida CA	30

4.5.	Conexión de los cables de comunicación	34

5.	Puesta en servicio del inversor	38

5.1.	Inspección de seguridad antes de la puesta en servicio	38

5.2.	Encendido del inversor	38

6.	Interfaz operativa	40

6.1.	Panel operativo y pantalla	40

6.2.	Interfaz principal	41

6.3.	Menú principal	43

7.	Resolución de problemas y mantenimiento	58

7.1.	Resolución de problemas	58

7.2.	Mantenimiento	65

8.	Desinstalación	66

8.1.	Pasos para la instalación	66

8.2.	Embalaje	66

8.3.	Almacenamiento	66

8.4.	Desguace	66

9.	Datos técnicos	68

10.	Sistemas de monitoreo	69

10.1.	Tarjeta Wifi interna	69

10.1.1.	Instalación	69

10.1.2.	Configuración	72

10.1.3.	Verificación	79

10.1.4.	Resolución de problemas	80

10.2.	Datalogger	84

10.2.1.	Notas preliminares para la configuración del datalogger	84

10.2.2.	Conexiones eléctricas y configuración	85

10.2.3.	Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10	88

10.2.4.	Configuración mediante wifi	88

10.2.5.	Configuración mediante cable ethernet	88

10.2.6.	Comprobación de la correcta configuración del datalogger	95

10.2.7.	Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000	98

10.2.7.1.	Descripción mecánica y interfaz del Datalogger	98

10.2.7.2.	Conexión del Datalogger con los inversores	99

10.2.7.3.	Conexión a internet mediante cable Ethernet	99

10.2.7.4.	Conexión del alimentador y del paquete de baterías al Datalogger	99

10.2.7.5.	Conexión del sensor de irradiación y temperatura de célula LM2-485 PRO al datalogger	100

10.2.8.	Configuración Datalogger	101

10.2.8.1.	Configuración de Datalogger en el portal ZCS Azzurro	103

10.2.8.2.	Configuración de red	105

10.2.9.	Monitoreo en local	106

10.2.9.1.	Requisitos para instalación del monitoreo en local	106

10.2.9.2.	Características del monitoreo en local	106

11.	Términos y condiciones de garantía	108

Advertencias

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir y respetar durante la instalación y el mantenimiento del aparato.

Conservar estas instrucciones!

Este manual debe considerarse parte integrante del aparato y debe estar disponible en cualquier momento para todo el que interactúe con dicho aparato. El manual deben acompañar siempre al aparato, incluso cuando se cede a otro usuario o se transfiere a otro equipo.

Declaración  de copyright

El copyright de este manual pertenece a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Se prohíbe a otras empresas o individuos su copia y reproducción total o parcial (incluidos los programas de software, etc.), así como su distribución en cualquier forma o por cualquier canal sin la autorización de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho de interpretación final. Este manual está sujeto a modificaciones en función del feedback de los usuarios, los instaladores y los clientes. Visite nuestro sitio web http://www.zcsazzurro.com para asegurarse de disponer de la última versión.

Soporte técnico

ZCS ofrece un servicio de soporte y consultoría técnica accesible mediante el envío de una solicitud directamente desde el sitio web www.zcsazzurro.com

El siguiente número gratuito está disponible para el territorio italiano: 800 72 74 64.

Prefacio

Información general

Se ruega leer atentamente el manual antes de la instalación, el uso o el mantenimiento.

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben respetar durante la instalación y el mantenimiento del equipo.

Ámbito de aplicación

Este manual describe el montaje, la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas en relación con los inversores AZZURRO:

1PH 1100TL-V1 / 1PH 1600TL-V1 / 1PH 2200TL-V1 / 1PH 2700TL-V1 / 1PH 3000TL-V1

Conservar el manual de modo que se pueda tener acceso a él en cualquier momento.

Destinatarios

Este manual se dirige al personal técnico cualificado (instaladores, técnicos, electricistas, personal de asistencia técnica o cualquier otra figura profesional cualificada y certificada para trabajar en un equipo de generación solar), responsable de la instalación y de la puesta en marcha del inversor en el equipo energético fotovoltaico, así como al operador del equipo fotovoltaico.

Símbolos utilizados

Este manual proporciona información para intervenir en condiciones de seguridad y utiliza algunos símbolos con la finalidad de asegurar la incolumidad del personal y de los materiales, así como para el uso eficiente durante el funcionamiento normal.
Es importante comprender esta información para evitar accidentes y daños a objetos. Se ruega tomar nota de los símbolos que a continuación se presentan y que se emplean en este manual.

|  | Peligro: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte. |
| --- | --- |
| Peligro |  |
|  | Advertencia: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la muerte. |
| Advertencia |  |
|  | Precaución: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar lesiones personales leves o moderadas. |
| Precaución |  |
|  | Atención: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o evita, puede causar daños al equipo, objetos u otros elementos. |
| Atención |  |
|  | Nota: sugerencias importantes para el funcionamiento correcto e ideal del producto. |
| Nota |  |

# Normas de seguridad preliminares

|  | Si se encuentran problemas o preguntas en la lectura y comprensión de la siguiente información, contactar a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. a través de los canales establecidos. |
| --- | --- |
| Nota |  |

Información general de este capítulo

Instrucciones de seguridad

Introduce principalmente las instrucciones de seguridad que se deben seguir durante la instalación y el uso del aparato.

Símbolos e iconos

Introduce los principales símbolos de seguridad que se encontrarán en el inversor.

## Instrucciones de seguridad

Leer y comprender las instrucciones de este manual y familiarizarse con los respectivos símbolos de seguridad que aparecen en capítulo, y solo entonces comenzar la instalación y proceder a hacer operativos los aparatos.

Según los requisitos nacionales y locales, antes de conectarse a la red eléctrica, es necesario obtener el permiso del gestor de la red local y realizar las operaciones de conexión solo con ayuda de un electricista cualificado.

Contactar al centro de asistencia autorizado más próximo si fuera necesaria alguna reparación u operación de mantenimiento. Consultar al distribuidor para obtener información sobre el centro de asistencia autorizado más cercano. NO realizar las reparaciones de forma autónoma; dicha operación puede ser causa de accidentes o daños.

Personal cualificado

Asegurarse de que el operador cuente con las competencias y la formación necesarias para llevar a cabo su función. El personal responsable del uso y del mantenimiento de la herramienta debe ser competente, consciente y estar familiarizado con las actividades descritas, además de poseer los conocimientos adecuados para interpretar correctamente los contenidos de este manual. Por motivos de seguridad, solo un electricista cualificado, que haya recibido la debida formación y/o haya demostrado la debida capacitación y conocimientos en la instalación y mantenimiento del dispositivo, puede instalar este inversor. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. se exime de toda responsabilidad por los daños a la propiedad o las lesiones personales causadas por un uso incorrecto del dispositivo.

Requisitos para la instalación

Instalar y encender el inversor conforme a las siguientes indicaciones. Colocar el inversor sobre soportes adecuados con capacidad de carga suficiente (como paredes o bastidores solares); asegurarse también de que el inversor quede en posición vertical. Elegir un lugar adecuado para la instalación de aparatos eléctricos. Asegurar el espacio suficiente para la dispersión de calor y para facilitar posibles intervenciones de mantenimiento. Mantener una adecuada ventilación y asegurarse de que la circulación del aire de refrigeración sea suficiente.

Figura 1 – No perder ni dañar este manual

Requisitos para el transporte

Si se detectan problemas en el embalaje que puedan causar daños al inversor, o en caso de daños visibles, se ruega contactar inmediatamente a la sociedad de transporte responsable. Si es necesario, pedir ayuda a un instalador de equipos fotovoltaicos o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. El transporte del equipo, especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para proteger los componentes (en particular los componentes electrónicos) de choques violentos, humedad, vibraciones, etc.

Conexiones eléctricas

Es necesario respetar todas las normativas eléctricas vigentes en materia de prevención de accidentes ligados a inversores fotovoltaicos.

|  | Antes de la conexión eléctrica, asegurarse de seccionar los módulos fotovoltaicos desconectando todos los interruptores CC del generador. En caso de exposición al sol, ¡los paneles fotovoltaicos generan una tensión que puede ser peligrosa! |
| --- | --- |
| Peligro |  |
|  | Todas las operaciones de instalación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico profesional. El técnico debe: - Contar con la necesaria preparación. - Leer atentamente este manual y comprender los argumentos correspondientes. |
| Advertencia |  |
|  | Antes de conectar el inversor a la red, obtener los permisos necesarios de parte del operador local de la red eléctrica; llamar a un técnico profesional para realizar todas las conexiones eléctricas y solo entonces conectar el inversor a la red eléctrica. |
| Atención |  |
|  | Se prohíbe quitar la etiqueta informativa o abrir el inversor. ZCS no proporcionará garantía o asistencia alguna en caso de incumplimiento de esta norma. |
| Nota |  |

Funcionamiento

|  | ¡El contacto con la red eléctrica o con el borne del aparato puede causar electrocución o incendio! - No tocar el borne o el conductor si están conectados a la red eléctrica. - Prestar atención a todas las instrucciones y a los documentos de seguridad en relación con la conexión a la red. |
| --- | --- |
| Peligro |  |
|  | Algunos componentes internos alcanzan temperaturas muy altas durante el funcionamiento del inversor. ¡Utilizar guantes de protección! |
| Atención |  |

Mantenimiento y reparación

|  | - Desconectar el inversor de la red eléctrica (lado CA) y del equipo de generación solar (lado CC) antes de cualquier intervención de reparación. - Después de haber apagado el interruptor CA y el interruptor CC, esperar 5 minutos; hecho esto, se podrán realizar el mantenimiento o la reparación del inversor. |
| --- | --- |
| Peligro |  |
|  | - El inversor debería volver a funcionar después de la resolución de posibles averías. Para cualquier intervención de reparación, contactar al centro de asistencia local autorizado; - No desmontar los componentes internos del inversor sin autorización. Hacerlo supone la anulación de la garantía. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no asume responsabilidad alguna por los daños causados por un uso o mantenimiento indebidos. |
| Atención |  |

Compatibilidad electromagnética/nivel de interferencia del inversor

|  | ¡La radiación electromagnética generada por el inversor puede ser nociva para la salud! -Durante el funcionamiento del inversor, evitar detenerse de forma prolongada en un radio de acción inferior a los 20 cm. |
| --- | --- |
| Peligro |  |

## Símbolos e iconos

Símbolos de seguridad

|  | Prestar atención a posibles quemaduras debidas a partes calientes. Durante el funcionamiento del inversor solamente se permite tocar la pantalla o pulsar las teclas. |
| --- | --- |
| Precaución |  |
|  | Las cadenas de generación solar deberían estar conectadas a tierra de acuerdo con las normativas locales. Para garantizar la seguridad del sistema y de las personas, es necesario conectar a tierra el inversor y las cadenas de generación solar de manera fiable. |
| Atención |  |
|  | Asegurarse de que la tensión CC en entrada sea inferior a la tensión CC máxima admitida. ¡Una sobretensión puede causar al inversor daños permanentes que no están cubiertos por la garantía! |
| Advertencia |  |

Símbolos en el inversor

| ’ Smin"“’" | ¡Voltaje residual en el inversor! Before open the equipment, operator should wait for five minutes to ensure the capacitance discharge completely. |
| --- | --- |
|  | Be careful of high voltage. |
|  | Be careful of high temperature. |
|  | Conformity with European. |
|  | Point of connection for grounding. |
|  | This indicates the allowed temperature range. |
|  | This indicates the degree of protection of the equipment according to IEC standard 70-1 (EN 60529 June 1997). |
|  | Positive pole and negative pole of the input voltage (DC). |

En el inversor se han aplicado algunos símbolos relacionados con la seguridad. Es necesario leer y comprender el contenido de los símbolos antes de efectuar la instalación del inversor.

|  | ¡Puede haber tensión residual en el inversor! Antes de abrir el inversor, esperar 5 minutos para asegurarse de que los condensadores estén completamente descargados. |
| --- | --- |
|  | Prestar atención a la alta tensión |
|  | Prestar atención a las altas temperaturas |
|  | Conforme a las normativas europeas (CE) |
|  | Punto de toma de tierra |
|  | Leer este manual antes de instalar el inversor. |
|  | Indicación del intervalo de temperaturas admitido. |
|  | Grado de protección del aparato de acuerdo con el estándar IEC 70-1 (EN 60529 Junio 1997). |
|  | Polo positivo y polo negativo de entrada (CC). |

# Características del producto

Información general de este capítulo

Medidas del producto

Se indican el campo de empleo y los tamaños de los inversores de la serie 1PH 1100TL– 3000TL-V1.

Descripción de las funciones

Describe el funcionamiento de los inversores de la serie 1PH 1100TL-3300TL-V1 y los módulos operativos en su interior.

Curvas de eficiencia	
Se describen las curvas de eficiencia del inversor.

## Presentación del producto

Campo de empleo

Los inversores de la serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1 son inversores fotovoltaicos conectados a la red y dotados de un solo canal MPPT, capaces de convertir la corriente continua generada por las cadenas fotovoltaicas en corriente alterna monofásica de onda sinusoidal y de inyectar la energía en la red eléctrica pública. Se debe emplear un seccionador CA (ver la sección relativa) como dispositivo de desconexión y debe estar siempre fácilmente accesible.

Figura 2 – Equipo fotovoltaico conectado a la red

Los inversores de la serie 1PH 1100TL- 3000TL-V1 pueden emplearse exclusivamente con módulos fotovoltaicos que no requieran la puesta a tierra de uno de los polos. La corriente de tensión de entrada de las cadenas fotovoltaicas no debe superar los límites indicados en las especificaciones técnicas. Solo los módulos fotovoltaicos pueden conectarse a la entrada del inversor.

• La elección de los accesorios y de los componentes opcionales del inversor debe ser realizada por un técnico cualificado que conozca las condiciones de instalación.

• Medidas: LxPxA = 405,5 mm x 314 mm x 135,5 mm

Figura 3 – Vista frontal, lateral y posterior del inversor y del soporte

- Etiquetas presentes en el inversor

Figura 4 – No quitar la etiqueta aplicada en el lado del inversor.

## Descripción de las funciones

La tensión continua generada por los módulos fotovoltaicos se filtra a través de la tarjeta de entrada antes de llegar a la tarjeta de potencia. La tarjeta de entrada ejerce también la función de medición de la impedancia de aislamiento y de la tensión/corriente de entrada en CC. La tarjeta de potencia se encarga de convertir la corriente continua en corriente alterna. La corriente convertida en CA se filtra a través de la tarjeta de salida, y de ahí se inyecta en la red. La tarjeta de salida ejerce también funciones de medición de la tensión/corriente de red, de GFCI y acciona los relés de aislamiento en salida. La tarjeta de control proporciona la alimentación auxiliar, controla el estado de funcionamiento del inversor y lo hace visible en la pantalla. La pantalla muestra además los códigos de error en caso de funcionamiento anómalo. Al mismo tiempo, la tarjeta de control puede activar el relé de protección para así desconectar el inversor de la red.

Funciones del inversor

A. Inyección de potencia reactiva en la red

El inversor puede producir potencia reactiva e inyectarla en la red a través de la configuración del factor de potencia. El operador de la red puede controlar directamente la gestión de la alimentación a través de una interfaz dedicada RS485.

B. Limitación de la inyección de potencia activa en la red

Si está habilitado, el inversor puede limitar la cantidad de potencia activa inyectada en la red conforme al valor deseado (expresado en porcentaje).

C. Reducción automática de la potencia en caso de sobrefrecuencia de la red

Cuando la frecuencia de la red supera el valor límite establecido, el inversor reduce la potencia producida para así garantizar la estabilidad de la red.

D. Transmisión de datos

El inversor (o un grupo de inversores) puede monitorearse a distancia mediante un sistema de comunicación avanzado basado en una interfaz RS485 o mediante wifi.

E. Actualización de software

La tarjeta micro SD se utiliza para la actualización del firmware.

- Esquema eléctrico de bloques

Figura 5 – Esquema de bloques del inversor 1.1K-3K TL

## Curva de eficiencia

Curva de eficiencia para un modelo Azzurro ZCS 1PH 3000TL–V1

Figura 6 – Curva de eficiencia para un inversor Azzurro ZCS 1PH 3000 TL-V1

# Instalación

Información general de este capítulo

Este capítulo explica cómo instalar el inversor de la serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1.

Notas acerca de la instalación:

|  | - NO instalar los inversores de la serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1 cerca de materiales inflamables. - NO instalar los inversores de la serie 1PH 1100TL-3000TL-V1 en una zona destinada a almacenar materiales inflamables o explosivos. |
| --- | --- |
| Peligro |  |
|  | El cárter y el disipador de calor pueden ponerse muy calientes durante el funcionamiento del inversor; NO instalar el inversor en lugares en que esos elementos puedan ser tocados inadvertidamente. |
| Advertencia |  |
|  | - Tomar en consideración el peso del inversor durante el transporte y la instalación. - Elegir una posición y una superficie de montaje adecuadas. |
| Atención |  |

## Proceso de instalación

Figura 7 – Pasos de instalación

## Controles preliminares a la instalación

Control externo del embalaje	
Los materiales de embalaje y los componentes pueden sufrir daños durante el transporte. Por ello, se ruega controlar los materiales del embalaje externo antes de la instalación del inversor. Controlar si la superficie de la caja presenta daños externos como agujeros o desgarres. Si se detecta algún tipo de daño, no abrir la caja que contiene el inversor y contactar al proveedor y al transportista lo antes posible.

Se aconseja sacar de la caja los materiales embalados 24 horas antes de la instalación del inversor.

Control del producto	
Después de quitar el inversor de su embalaje, comprobar que el producto esté intacto y completo. Si se encontraran daños o que falta algún componente, contactar al proveedor y al transportista.

Contenido del embalaje	
Comprobar atentamente el contenido del embalaje antes de la instalación, asegurándose de que no falten elementos y de que no haya elementos dañados. 	
Dentro del embalaje se encontrarán los siguientes componentes:

| Inversor fotovoltaico x 1 | Soporte de montaje ×1 | Terminal + de entrada x1 | Terminal - de entrada x1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminales metálicos para cables de potencia + CC × 1 | Terminales metálicos para cables de potencia - CC × 1 | Tornillos hexagonales M5 ×2 | Arandela plana M6 × 10 |
| Taco de expansión × 7 (2 de reserva) | Tornillo autorroscante × 5 | Manual de usuario x 1 | Garantía × 1 |
| Certificado x 1 | Conector de salida CA × 1 |  |  |

## Herramientas necesarias para la instalación

Para la instalación del inversor y para las conexiones eléctricas se necesitan las siguientes herramientas, que deberán prepararse antes de la instalación.

| N.º | Herramienta |  | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Taladro Broca aconsejada: 6 mm | Practicar orificios en la pared para la fijación del soporte |
| 2 |  | Destornillador | Desatornillar y apretar tornillos para las distintas conexiones |
| 3 |  | Pelacables | Preparar los cables para el tendido |
| 4 |  | Llave inglesa regulable (apertura superior a 32 mm) | Apretar los pernos |
| 5 |  | Llave Allen de 4 mm | Atornillar el inversor al soporte de montaje en la pared y abrir la tapa frontal del inversor |
| 6 |  | Crimpadora RJ45 | Crimpar los conectores RJ45 para los cables de comunicación |
| 7 |  | Martillo de goma | Introducir los tacos de expansión en los orificios en la pared |
| 8 |  | Herramienta extractora MC4 | Quitar los conectores CC del inversor |
| 9 |  | Pinzas diagonales | Cortar y apretar los extremos de los cables |
| 10 |  | Pelacables | Quitar la funda externa de los cables |
| 11 |  | Cortacables | Cortar los cables de potencia |
| 12 |  | Crimpadora | Crimpar los cables de potencia |
| 13 |  | Multímetro | Verificar los valores de tensión y corriente |
| 14 |  | Rotulador marcador | Crear señales en la pared para mayor precisión en la fijación |
| 15 |  | Metro | Medir las distancias |
| 16 |  | Nivel | Asegurarse de la planaridad del soporte |
| 17 |  | Guantes ESD | Prendas de protección |
| 18 |  | Gafas de seguridad | Prendas de protección |
| 19 |  | Máscara de protección | Prendas de protección |

## Posición de instalación

Elegir una posición de instalación adecuada para el inversor

Atenerse a los siguientes requisitos para determinar la posición de instalación.

Figura 8 – Requisitos de instalación para un solo inversor

Figura 9 – Requisitos de instalación para varios inversores

Por motivos de seguridad, en caso de que se necesite una intervención técnica, ZCS y/o los partner que reciban de ella el encargo, no podrán realizar actividades de reparación/mantenimiento, ni encargarse del desplazamiento, desde y hacia el suelo, de inversores y baterías instalados a una altura superior a los 180 cm (la siguiente figura).

Para intervenciones en instalaciones a alturas superiores, se requiere que el material sea llevado previamente al suelo.

Figura 9 – Requisitos de instalación

## Desplazamiento del inversor 1PH 1100TL–300TL-V1

En este apartado se explica la manera de mover correctamente el inversor

- Tras abrir el embalaje, quitar la protección superior en poliestireno, meter las manos en las ranuras a ambos lados del inversor y tomar el inversor como se muestra en las la siguiente figura.

Figura 10 – Retirada de las protecciones de poliestireno

Figura 11 - Extracción del inversor del embalaje

- Levantar el inversor de la caja de embalaje y llevarlo hasta la posición de instalación, quitando entonces las protecciones de poliestireno.

|  | - Para prevenir daños y lesiones personales, sujetar firmemente el inversor durante los desplazamientos, ya que se trata de un aparato pesado. - No colocar el inversor con los terminales de entrada/salida en contacto con otras superficies, ya que no han sido diseñados para sostener el peso del inversor. Colocar siempre el inversor en horizontal. - Cuando se coloque el inversor sobre el suelo, situar por debajo del mismo un soporte para proteger el portillo delantero. |
| --- | --- |
| Atención |  |

## Instalación del inversor 1PH 1100TL-3000TL-V1

- Situar correctamente el soporte de montaje en la pared, asegurando la adecuada planaridad con un nivel, y marcar los cinco agujeros utilizando un rotulador. Manteniendo el taladro de percusión perpendicular a la pared y evitando movimientos bruscos durante la perforación, practicar los 5 agujeros en los puntos marcados en el muro utilizando una broca de 6 mm. En caso de errores durante la perforación, será necesario reajustar la posición de los agujeros.

- Introducir horizontalmente los tacos en los agujeros practicados, prestando atención a la fuerza y a la profundidad con que se introducen (asegurarse de que el taco entre completamente en el agujero).

- Alinear el estribo de montaje con la posición de los agujeros y fijarlo a la pared utilizando los tornillos y la arandelas planas incluidas de serie, apretándolas adecuadamente.

- Situar el inversor en el soporte de montaje.

- Fijar el inversor en el soporte de montaje con el correspondiente perno M5 para asegurar su estabilidad.

- (OPCIONAL) En función de las necesidades del cliente, el inversor puede asegurarse al soporte de montaje con un candado de seguridad (no incluido con el kit).

Figura 12 – Pasos para la instalación del inversor en la pared

# Conexiones eléctricas

Información general de este capítulo

En este capítulo se describen las conexiones eléctricas del inversor de la serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1. Leer atentamente esta sección antes de conectar los cables.

NOTA:

Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que el seccionador CC esté desactivado. Se recuerda que los condensadores del inversor pueden estar cargados después de la desactivación del seccionador CC. Por consiguiente, es necesario esperar un mínimo de 5 minutos para que el condensador pueda descargarse completamente.

|  | La instalación y el mantenimiento del inversor deben ser realizadas por técnicos o electricistas profesionales. |
| --- | --- |
| Atención |  |
|  | Los módulos fotovoltaicos generan energía eléctrica cuando se exponen a la luz solar y pueden crear riesgos de electrocución. Antes de conectar el cable de alimentación de entrada CC, asegurarse de haber interrumpido las cadenas mediante los seccionadores correspondientes. |
| Peligro |  |
|  | La tensión máxima con circuito abierto de la cadena fotovoltaica debe ser inferior a 500 V. La serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1 tiene un solo canal de entrada independiente (MPPT); todos los módulos fotovoltaicos conectados a él deben ser del mismo modelo y de la misma marca, y deben estar colocados en serie y con la misma orientación (azimut solar y ángulo de inclinación). |
| Nota |  |

## Conexiones eléctricas

Figura 13 – Pasos para la conexión de los cables

## Conexiones de los cables PNGD (toma de tierra)

Conectar el inversor 1PH 1100TL– 3000TL-V1 al electrodo de tierra usando los cables de protección de tierra (PGND).

|  | El inversor no lleva transformador y requiere que los polos positivo y negativo de la cadena fotovoltaica NO estén conectados a tierra. De no ser así, el inversor puede averiarse. En el equipo de producción fotovoltaica, todas las partes metálicas no conductoras de corriente (como el bastidor del módulo fotovoltaico, el rack fotovoltaico, la caja del combinador, la carcasa del inversor), deben estar conectados a tierra. |
| --- | --- |
| Atención |  |

Requisitos previos:

Preparar los cables PGND a conectar (es importante usar cables de potencia para exteriores con sección de 4 mm2 adecuados para la toma de tierra).

Procedimiento:

- Con ayuda de un pelacables, como se muestra en la siguiente figura, quitar una longitud adecuada de la capa de aislante externo.

Nota: L2 es unos 2-3 mm más largo que L1

Figura 14 – Preparación del cable de tierra

- Introducir los hilos expuestos en el terminal OT y unirlos usando una crimpadora como la que se muestra en la siguiente figura.

Nota 1: L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de tierra y la parte unida con crimpadora. L4 es la distancia entre la parte unida con crimpadora y los hilos conductores que sobresalen de la parte así unida.

Nota 2: La cavidad que se forma después de crimpar el conductor debe envolver completamente los hilos conductores. El alma del hilo debe estar en estrecho contacto con el borne.

Figura 15 – Preparación del cable de tierra

- Instalar el terminal OT crimpado y la arandela plana usando el tornillo M5 en el orificio para ello situado sobre el disipador del inversor como muestra la figura; apretar el tornillo con un par de 3 Nm usando una llave Allen.

Figura 16 – Conexión del terminal de tierra

## Conexión de los cables de alimentación en entrada CC

Conectar el 1PH 1100TL- 3000TL-V1 a las cadenas fotovoltaicas mediante los cables de alimentación en la entrada CC.

Nota
En función del tipo de inversor, elegir los accesorios adecuados para el inversor de que se trate (cables, portafusible, fusible, interruptor, etc.). El inversor asociado al campo fotovoltaico debe ofrecer prestaciones excelentes y una calidad fiable. La tensión de circuito abierto del equipo fotovoltaico debe ser inferior a la tensión de entrada CC máxima del inversor. La tensión de salida de las cadenas debe ser coherente con el campo de tensión MPPT.

Los polos positivo y negativo del panel en el inversor debe conectarse por separado. El cable eléctrico debe ser adecuado para usos fotovoltaicos.

|  | Asegurarse de que se respeten las siguientes indicaciones: En caso contrario, se puede incurrir en riesgo de incendios. - Los módulos conectados en serie en cada cadena deben ser de la misma marca y modelo. - La tensión en circuito abierto para cada cadena debe ser inferior a 1000 VCC. - La potencia en salida para cada cadena FV debe ser inferior o igual a la máxima permitida en entrada por los inversores de la familia 1PH 1100TL–-V1. - Los terminales positivos y negativos de las cadenas FV deben conectarse respectivamente a las entradas positivas y negativas de la regleta de entrada. |
| --- | --- |
| Atención |  |
|  | - Antes de la conexión eléctrica, asegurarse de desconectar el interruptor CC del generador. En caso de exposición al sol, ¡el generador fotovoltaico genera una tensión peligrosa! - Antes de la conexión eléctrica, asegurarse de que la tensión de los cables CC entre en el intervalo de funcionamiento admitido y de que el seccionador CC esté abierto. En caso contrario, la alta tensión puede provocar graves daños. |
| Peligro |  |
|  | - Controlar la polaridad de la cadena FV para asegurar la correcta conexión de los cables a la cadena. - Asegurarse de no conectar a tierra el polo positivo o negativo de la cadena FV. |
| Nota |  |

| Sección transversal (mm2/ AWG) |  | Diámetro externo del cable (mm) |
| --- | --- | --- |
| Intervalo | Valor recomendado |  |
| 4.0-6.0 / 11-9 | 4.0 / 11 | 4. 5 - 7 8 |

Tabla 1 – Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de entrada CC

Los conectores de entrada CC (MC4) se clasifican en conectores positivos y negativos, como se muestra en las siguientes figuras.

Figura 17 – Conectores MC4 positivo (1) y negativo (2)

Nota
Los terminales metálicos positivo y negativo se embalan junto con los conectores positivo y negativo respectivamente. Separar los terminales de metal positivo y negativo después de haber desembalado el inversor para evitar confundir las polaridades.

Procedimiento

- Quitar los prensacables de los conectores positivo y negativo

- Quitar una longitud adecuada de funda aislante de los cables de alimentación positivo y negativo utilizando para ello un pelacables, como muestra la figura.

Figura 18 – Conexión de los cables de potencia CC en entrada (1)

Nota: L2 es unos 2 o 3 mm más largo que L1.

- Introducir los cables de alimentación positivos y negativos en los prensacables correspondientes.

- Introducir los cables de alimentación positivos y negativos antes pelados en los terminales de metal positivo y negativo respectivamente, y crimparlos utilizando la herramienta adecuada. Asegurarse de que los cables queden fijados de modo que no puedan extraerse con una fuerza inferior a 400 N, como muestra la siguiente figura

Figura 19 - Conexión de los cables de potencia CC en entrada (2)

- Introducir los cables de alimentación crimpados en los alojamientos correspondientes hasta escuchar un “clic”. Hecho esto, los cables de alimentación quedarán sujetos en la posición correcta.

- Montar nuevamente los prensacables en los conectores positivo y negativo y girarlos contra las cubiertas aislantes.

- Introducir los conectores positivo y negativo en los correspondientes terminales de entrada CC del inversor hasta que se escuche un “clic”, como se muestra en la figura.

Figura 20 - Conexión de los cables de potencia CC en entrada (3)

Nota: Introducir los tapones en los conectores CC no utilizados.

Procedimiento de extracción
Para quitar los conectores positivo y negativo del inversor, introducir una llave de extracción en el acoplamiento de bayoneta y presionar la llave con una fuerza adecuada, como se muestra en la figura siguiente.

|  | Antes de quitar los conectores positivos y negativos, asegurarse de que el seccionador del inversor esté hacia arriba, desactivado. En caso contrario, la corriente continua puede provocar un arco eléctrico y dar lugar a un incendio. |
| --- | --- |
| Advertencia |  |

Figura 21- Retirada del conector CC

## Conexión de los cables de alimentación en salida CA

Conectar el inversor a la red de distribución CA o a la red eléctrica usando los cables de potencia CA

|  | - No se permite emplear el mismo seccionador CA para varios inversores. - No se permite instalar cargas entre el inversor y el seccionador CA. - El interruptor usado como dispositivo de desconexión debería estar siempre operativo y listo para entrar en funcionamiento. |
| --- | --- |
| Advertencia |  |

Contexto

Todos los cables de potencia CA usados para el inversor deben ser cables tripolares para exteriores. Para facilitar la instalación, usar cables flexibles. La tabla presenta las especificaciones técnicas recomendadas para los cables y seccionadores.

| Tipo | 1100TL-V1 | 1600TL-V1 | 2200TL-V1 | 2700TL-V1 | 3000TL-V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cable (mm2) | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Interruptor | 16A/400V | 16A/400V | 25A/400V | 25A/400V | 25A/400V |

Tabla 2- Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de salida CA

Nota: Por motivos de seguridad, asegurarse de usar cables de la medida correcta; caso contrario, la corriente puede provocar calentamientos o sobrecargas excesivos, hasta causar incendios.

Figura 22 – No se permite la conexión de cargas entre el inversor y el seccionador

Cables de cobre multinúcleo

Las medidas de la sección transversal de una línea de potencia deben prever las desconexiones del inversor de la red por sobretensiones debidas a la alta impedancia del cable que conecta el inversor al punto de suministro. Además, las medidas del cable CA deben calcularse correctamente para asegurar que la pérdida de potencia en el cable sea inferior al 1% de la potencia nominal y garantizar el correcto funcionamiento de la protección anti-isla. Del inversor a la red, la longitud del cable no debería ser superior a 150 m.

En la segunda figura se presenta la relación entre la pérdida de potencia en el cable, su longitud y el área de la sección transversal.

Figura 23 – Relación entre pérdida de potencia, longitud y sección de los cables

Los inversores de la familia 1PH 1100TL–V3 son inversores con salida monofásica, que responden estrictamente a los requisitos de conexión a las redes locales y a los estándares de seguridad.

Los inversores están dotados de conectores de salida en CA con protección IP66 adecuados para el empleo fotovoltaico; el cliente debe realizar por su propia cuenta las conexiones del cable de salida CA; seguidamente se muestra la figura del conector CA.

Figura 24 – Conector CA de salida

Procedimiento de conexión de los cables

- Localizar los cables adecuados según se muestra en la tabla 2 y quitar una longitud adecuada de la funda protectora, como se muestra en la figura (A: 30-50 mm B: 6-8 m).

Figura 25- Conexión de los cables CA de salida (1)

- Desmontar el conector CA según se indica en la figura siguiente; introducir el cable de salida CA (con su capa aislante pelada como se indicó en el paso 1) a través del pasacables impermeable PG.

Figura 26 - Conexión de los cables CA de salida (2)

- Conectar el cable de potencia CA respetando los siguientes criterios:

• Conectar el hilo de tierra (amarillo-verde) a la abertura etiquetada “E”, apretar el hilo con una llave Allen;

• Conectar el hilo de línea (marrón) a la abertura etiquetada “L”, apretar el hilo con una llave Allen;

• Conectar el hilo de neutro (azul) a la abertura etiquetada “N”, apretar el hilo con una llave Allen;

Figura 27 - Conexión de los cables CA de salida (3)

- Asegurar el prensacables de bloqueo girándolo en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra a continuación; asegurarse de que todos los hilos estén conectados de forma segura.

- Conectar el conector de salida CA al terminal de salida del inversor; hacer girar el conector CA en el sentido de las agujas del reloj hasta que el dispositivo de fijación alcance la posición prevista, como se indica seguidamente:

Figura 28 - Conexión de los cables CA de salida (4)

## Conexión de los cables de comunicación

Conexión del puerto de comunicación

Nota: El procedimiento de cableado es el mismo, tanto para la entrada RS485, la entrada I/O y la entrada CT; este apartado describe los pasos a seguir para el cableado de los cables empleados para la comunicación.

| Puerto de comunicación | RS485 | I/O | CT |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección de los cables | 0,5-1,5 mm2 | 0,5-1,5 mm2 | 0,5-1,5 mm2 |
| Diámetro externo | 2,5-6 mm | 2,5-6 mm | 2,5-6 mm |

Tabla 3 - Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de comunicación

- Quitar la tapa impermeable central correspondiente a la regleta de comunicación usando un destornillador de estrella;

Figura 29 – Retirada de la tapa central

- Girar el prensacables impermeable; quitar la tapa del pasacables impermeable;

Figura 30 – Retirada del prensacables y de los topes

Nota:

Los conectores impermeables se refieren (de izquierda a derecha) respectivamente a: RS485, Input/Output, CT. Quitar los conectores impermeables según las funciones de comunicación que se quieran utilizar. NO quitar los conectores que no se vayan a usar.

- Elegir un cable adecuado según la Tabla 4-2 y quitar parte de la funda aislante externa utilizando un pelacables; introducir el cable a través del prensacables y el pasacables impermeable, como se muestra en la figura siguiente:

Figura 31 – Introducción de los cables en los respectivos pasacables

- Elegir el terminal según la Tabla 4-4, conectar los cables como se indica en las etiquetas y asegurarlos usando un destornillador plano.

Nota: conservar los bornes no utilizados para posibles usos futuros.

| Tipo | RS485 |  | I/O |  |  |  |  |  | CT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta | TX- | TX+ | 5V | GND | I4 | I3 | I2 | I1 | CT+ | CT- |
| Función | RS485 señal diferencial - | RS485 señal diferencial + | Fuente | Tierra | Input 4 | Input 3 | Input 2 | Input 1 | CT+ | CT- |

Tabla 4 – Descripción de los bornes de comunicación y de su función

Figura 32 – Apriete de los bornes en los cables

- Introducir el borne según la etiqueta impresa; apretar entonces los tornillos para fijar la tapa impermeable; girar el prensacables en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos.

Figura 33 – Cierre del portillo central

• Si se deben conectar varios inversores a través del cable RS485, tener en consideración los siguientes aspectos:

Los cables RS485 están conectados en paralelo, por lo cual son necesarios 4 cables para efectuar la conexión. En primer lugar, conectar los dos cables 485+ (TX+) en paralelo; hecho esto, conectar los dos cables 485- (TX-) en paralelo, y solo entonces introducirlos en el borne y apretar los tornillos con un destornillador plano.

Nota: Es importante usar hilos de dos colores distintos para conectar TX- (485-) y TX+ (485+). Los hilos del mismo color pueden conectarse juntos para evitar conexiones erróneas.

Figura 34 – Conexión de varios inversores

# Puesta en servicio del inversor

## Inspección de seguridad antes de la puesta en servicio

|  | Asegurarse de que la tensión CC y CA entre dentro del intervalo permitido por el inversor. |
| --- | --- |
| Atención |  |

- Cadenas fotovoltaicas
Antes de efectuar el encendido del inversor, es necesario examinar la cadena fotovoltaica. Controlar la tensión con circuito abierto de cada panel fotovoltaico y compararla con los datos indicados en la tarjeta técnica.
- Asegurarse de que la tensión con circuito abierto de cada cadena FV corresponda a los datos técnicos y sea inferior a la tensión máx de entrada admitida por el inversor;
- Asegurarse de que las polaridades positiva y negativa sean correctas.

- Conexión CC
 Utilizar el multímetro para controlar la tensión del cable CC; controlar el cable CC, asegurarse de que los polos positivo y negativo non estén invertidos, de forma coherente con los polos positivo y negativo de la cadena fotovoltaica.

- Conexión CA
 Asegurarse de que el interruptor CA del inversor esté apagado. Controlar que el inversor esté correctamente conectado a la red. Controlar que la tensión esté dentro del intervalo correcto. De ser posible, medir el THD; en caso de que la distorsión sea excesiva, el inversor podría no funcionar.

## Encendido del inversor

- Activar el interruptor CC tanto en el tablero de campo como en el inversor fotovoltaico (si lo hubiera); esperar a que se encienda la pantalla.

- Activar el interruptor CA instalado en la pared.

Cuando la corriente continua generada por la cadena fotovoltaica sea suficiente, el inversor se encenderá automáticamente. La palabra "normal" que aparecerá en pantalla indica que el funcionamiento es correcto.

- Establecer el código de país correcto (consultar la sección relativa de este manual).

Nota: Los distintos operadores de la red de distribución en los distintos países requieren características técnicas distintas en lo que se refiere a las conexiones a la red de los inversores FV. Por ello, es muy importante asegurarse de haber seleccionado el código de país correcto según los requisitos de las autoridades locales.

Consultar al diseñador del equipo o al personal cualificado de las autoridades de seguridad eléctrica al respecto.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no se hace responsable de las consecuencias que puedan derivarse de la errónea selección del código de país.

Si el inversor indica la presencia de averías, consultar la sección relativa de este manual o al servicio de asistencia técnica Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

# Interfaz operativa

Información general de este capítulo

Esta sección describe la pantalla y su funcionamiento, los botones y los indicadores LED luminosos de los inversores de la serie 1PH 1100TL - 3000TL-V1.

## Panel operativo y pantalla

Botones e indicadores led

Figura 35 – Pantalla LCD con botones e indicadores led

Back

Botones principales:

- Menú/Atrás: para volver atrás o acceder al menú principal.

- Arriba: para subir o aumentar el valor en 1.

- Abajo: para bajar o reducir el valor en 1.

- OK/Entrar: para confirmar la selección y acceder a los menús.

Indicadores luminosos:

- Luz de estado (VERDE)

  - Intermitente: en espera o control de estado

  - Fijo: funcionamiento normal

  - Apagado: error provisional o permanente

- Indicador de alarma (ROJO)

  - Fijo: error provisional o permanente

  - Apagado: funcionamiento normal

- Indicador de aviso de avería a tierra GFCI (ROJO)

  - Fijo: señalización de avería GFCI

  - Apagado: funcionamiento normal

## Interfaz principal

La interfaz LCD principal se utiliza para visualizar los estados del inversor, la información, la configuración de los parámetros, etc.

Figura 36 – Interfaz principal de la pantalla LCD

En la pantalla LCD se puede visualizar el valor de potencia producida por el inversor, la información de entrada procedentes del equipo FV, la información en relación con los errores, etc.

Figura 37 – Indicadores presentes en la interfaz principal

A1 - Dirección de comunicación Modbus

A2 - Comunicación RS485

A3 - Luz fija para comunicación RS485 activa

A4 - Comunicación wifi

A5 – Luz intermitente para indicar el estado de sobrefrecuencia y depotenciación (power derating). Luz fija para señalar el control remoto

A6 - Indica la energía producida el mismo día

A6 - Indica la energía producida en total

A8 - Luz fija para indicación de alta temperatura del inversor

A9 - Potencia en salida en tiempo real

A10 - Indica que la función MPPT SCAN está activada.

A11 – Luz fija cuando la tensión de entrada es superior a 100V

A12 –Valor de la tensión de entrada en tiempo real

A13 - Tensión y corriente en entrada de la cadena

A14 - Luz encendida cuando el estado es normal

A15 - Tensión de red

A16 - Corriente y frecuencia de red (mostradas alternativamente cada tres segundos).

A17 - Energía producida de las 3:00 a las 21:00 del mismo día

Al encender, la pantalla LCD muestra el texto ZCS INNOVATION…, como en la imagen siguiente

cuando la tarjeta de control esté correctamente conectada a la tarjeta de comunicación, la pantalla LCD mostrará el estado actual del inversor, como se muestra en la figura siguiente.

Los estados del inversor son los siguientes:

Espera: el inversor está en espera del estado de Control al final del tiempo de reconexión. En este estado, la tensión FV debe ser superior a 100 V, el valor de la tensión de red debe estar entre los límites mínimo y máximo admisibles, al igual que los demás parámetros de red; de no ser así, el inversor entrará en estado de error.

Control: el inversor está controlando la resistencia del aislamiento, los relés y otros parámetros de seguridad. Ejecuta además un test automático para garantizar que el software y el hardware del inversor funcionen correctamente. El inversor pasará al estado de error.

Normal: El inversor está funcionando regularmente.

Error: el inversor ha detectado un error no permanente. Debería, por consiguiente, volver al estado normal si los errores se resuelven de forma autónoma. Si el estado de error persiste, se ruega controlar el código de error.

Error Permanente: el inversor ha encontrado un error permanente. Es por tanto necesario que el instalador realice el debug de este tipo de error en función del código encontrado para llevar de nuevo el inversor a su correcto funcionamiento.

Si la tarjeta de control y la tarjeta de comunicación no están conectadas, la interfaz de la pantalla LCD aparecerá como se muestra en la figura siguiente.

## Menú principal

Pulsar el botón “Menú/Atrás” desde la pantalla de la interfaz principal para acceder al menú principal, que tendrá el siguiente aspecto.

- Pulsar la tecla "OK" para acceder al menú de "Configuración". 	
El menú “Configuración” presenta el siguiente submenú:

- Contr Remoto; Mando Relay; Test Relay

Estas funciones no están activadas en este modelo de inversor, por lo cual no se permite el acceso a estos submenús.

- Fecha y hora

Seleccionar “1. Fecha y hora” y pulsar “OK” para acceder al menú de programación de la fecha/hora. Establecer primero la fecha y seguidamente la hora utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo”; hecho esto, pulsar “OK” para pasar al carácter siguiente y confirmar. Fecha y hora se expresan en el formato 20AA – MM - DD  HH:MM:SS.
En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración es correcta y “Error” en caso de error.
La fecha y el horario pueden verse en el submenú dedicado “4. Horario” dentro del menú principal.

- Puesta a cero energía

Seleccionar “2. Puesta a cero Energía” y pulsar “OK” para acceder al menú de cancelación de los datos energéticos y en particular de la energía producida a diario y en total, visible en la interfaz principal. Pulsar “OK” para dar comienzo al procedimiento; en pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”, pulsar “OK” para introducir la contraseña. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, el inversor eliminará los datos correspondientes a la energía producida y en pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha efectuado de forma satisfactoria.

- Eliminar Eventos

Seleccionar “3. Eliminar eventos” y pulsar “OK” para acceder al menú de eliminación de los eventos históricos, o para eliminar todos los avisos de error presentes en el submenú “Lista de eventos históricos”. Pulsar “OK” para dar inicio al procedimiento; en pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado de forma satisfactoria.

- Establecer país

Seleccionar ”4. Establecer país”, y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de la normativa nacional en materia de conexión a la red eléctrica. Si aparece la indicación “Configuración deshabilitada”, pasar al punto ”7. Habilitar país” para habilitar esta función. Con la función habilitada, repetir los pasos antes descritos y establecer el código en relación con la normativa nacional deseada utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo”, confirmando con la tecla “OK”; en pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado de forma satisfactoria. Se podrá entonces controlar el código de país actual en el menú “Info Sistema”.	
Nota: La modificación del código de país será efectiva después de reiniciar el inversor.	
Para más información y para conocer las normativas del país presentes en el inversor, consultar la siguiente tabla.

| Código | país | Código | país | Código | país |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Alemania VDE AR-N4105 | 12 | Polonia | 24 | Chipre |
| 01 | CEI 0-21 Internal | 13 | Alemania BDEW | 25 | India |
| 02 | Australia | 14 | Alemania VDE 0126 | 26 | Filipinas |
| 03 | España RD1699 | 15 | Italia CEI 0-16 | 27 | Nueva Zelanda |
| 04 | Turquía | 16 | UK-G83 | 28 | Brasil |
| 05 | Dinamarca | 17 | Grecia - islas | 29 | Eslovaquia |
| 06 | Grecia - continente | 18 | EUEN50438 | 30 | Eslovaquia SSE |
| 07 | Países Bajos | 19 | IEC EN61727 | 31 | Eslovaquia ZSD |
| 08 | Bélgica | 20 | Corea | 32 | CEI 0-21 Areti |
| 09 | R.U.-G59 | 21 | Suecia | 33-49 | Reservado |
| 10 | China | 22 | Europa en general |  |  |
| 11 | Francia | 23 | CEI 0-21 External |  |  |

Tabla 5 – Códigos de país

- Habilitar país

Seleccionar “7. Habilitar país” y pulsar “OK” para acceder al menú de habilitación de la selección del código de país. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducir la Contraseña. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú.	
Esta operación es necesaria siempre que se quiera modificar el código de País y este no se haya cambiado en las últimas 24 horas de funcionamiento del inversor.

- Establecer energía

Seleccionar “8. EstablecerEnergía” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de la energía ya producida por el equipo fotovoltaico. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”, pulsar “OK” para introducir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la cifra siguiente.  Si en pantalla apareciese el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Menú/Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. Se podrá indicar la cantidad de energía ya producida por el equipo antes de la instalación del inversor actual, que puede verse en la interfaz principal.

- Dirección modbus

Seleccionar “9. DireccModBus” y pulsar “OK” para acceder al menú de selección de la dirección de comunicación. Utilizar las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar. Después de haber establecido la dirección, pulsar “OK”.	
La dirección Modbus indica la dirección con que el inversor envía sus datos al servidor de monitoreo. En el caso de un solo inversor, se emplea la dirección 01; si se quiere extender el monitoreo a varios inversores, se utilizarán direcciones de comunicación progresivas.

Nota: asegurarse de que la dirección introducida no sea nunca 00, porque esa configuración excluiría la posibilidad de comunicación entre inversor y red wifi.

- Idioma

Seleccionar “10. Idioma” y pulsar “OK” para acceder al menú de selección del idioma. Elegir el idioma utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo”; pulsar “OK” para confirmar

En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la operación se ha completado correctamente; caso contrario, se visualizará la indicación “Error”.

Un método más rápido para modificar el idioma es pulsar las teclas “Menú/Atrás” y “OK” simultáneamente. 	
En la versión de firmware actual (V3.70) los idiomas disponibles son: chino, inglés e italiano; en futuras actualizaciones de firmware podrían añadirse otros idiomas.

- Parámetros iniciales

El usuario puede modificar los parámetros de inicio directamente en la pantalla LCD. En primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “11. ParametrosInic” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de los parámetros de inicio. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. Los nuevos parámetros de inicio se cargarán ahora en el inversor automáticamente.	
En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la modificación se ha completado correctamente; de no ser así, se visualizará la indicación “Error”.

Atención: no acceder a dicho menú si la tarjeta micro SD no está introducida en la correspondiente ranura del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

- V seguridad

El usuario puede modificar el valor de la tensión de protección directamente en la pantalla LCD. En primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “12. V seguridad” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de la tensión de protección. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. La nueva tensión de protección se cargará automáticamente en el inversor.	
En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la modificación se ha completado correctamente; de no ser así, se visualizará la indicación “Error”.

Atención: no acceder a dicho menú si la tarjeta micro SD no está introducida en la correspondiente ranura del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

- Hz Seguridad

El usuario puede modificar el valor de la frecuencia de protección directamente en la pantalla LCD. En primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “13. Hz Seguridad” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de la frecuencia de protección. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. La nueva frecuencia de protección estará ahora cargada en el inversor.	
En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la modificación se ha completado correctamente; de no ser así, se visualizará la indicación “Error”.

Atención: no acceder a dicho menú si la tarjeta micro SD no está introducida en la correspondiente ranura del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

- Aislamiento

El usuario puede modificar el valor de la resistencia de aislamiento directamente en la pantalla LCD. En primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “14. Aislamiento” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración de la resistencia de aislamiento. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. La nueva resistencia de aislamiento se cargará ahora en el inversor automáticamente.	
En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la modificación se ha completado correctamente; de no ser así, se visualizará la indicación “Error”.

Atención: no acceder a dicho menú si la tarjeta micro SD no está introducida en la correspondiente ranura del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

- Configuración de Potencia reactiva

Seleccionar “16. Conf. Reactiva” y pulsar “OK” para acceder al menú de configuración del componente de potencia reactiva producida. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. Llegados aquí, las teclas “Arriba” y “Abajo” permitirán elegir la opción “1.Habilitar” o “2.Deshabilitar” y seleccionarla con la tecla “OK”. Si se selecciona la opción “1.Habilitar”, las teclas “Arriba” y “Abajo” permitirán elegir la opción “Subexcitado”, “Gestor de red” y “Sobrexcitado”, y para cada una de ellas se podrá indicar el valor de potencia reactiva producida. En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado correctamente; caso contrario, se visualizará la indicación “Error”.

- Derating de potencia

Seleccionar “17. Derating P(W)” y pulsar “OK” para acceder al menú correspondiente, desde el cual se podrá habilitar la función “Derating”, que ofrece la posibilidad de establecer la potencia producida por el inversor. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. Con las teclas “Arriba” y “Abajo” se podrá configurar la opción “1. Habilitar” y “2. Deshabilitar y seleccionarla con la tecla “OK”. Si se selecciona la opción “1.Habilitar”, las teclas “Arriba", "Abajo” y “OK” permitirán seleccionar el valor en porcentaje (comprendido entre 0 y 100) de potencia máxima que el inversor va a producir; si la radiación solar permitiera producir una cantidad mayor de energía, el inversor llevará a cabo las operaciones necesarias para limitar la potencia de salida al valor establecido; En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado satisfactoriamente; en caso contrario, se visualizará la indicación de “Error”.

- Control P(red)

Seleccionar “18. Contr P(red)” y pulsar “OK” para acceder al menú correspondiente, desde donde se podrá habilitar la función de “Reflux Power”, es decir, la posibilidad de establecer la potencia máxima inyectada en la red. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la contraseña “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar.  Si en pantalla aparece el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Al introducir la contraseña correcta, se podrá acceder al menú. Con las teclas “Arriba” y “Abajo” se podrá configurar la opción “1. Habilitar” y “2. Deshabilitar y seleccionarla con la tecla “OK”. Si se selecciona la opción “1.Habilitar”, con las teclas “Arriba", "Abajo” y “OK” se podrá seleccionar el valor de potencia (expresado en kW, hasta el segundo decimal) de potencia máxima que el inversor inyectará en la red; de ese modo, el inversor podrá inyectar en la red eléctrica nacional una cantidad de potencia máxima comprendida entre 0 kw y la potencia nominal del inversor, en función de la radiación solar disponible y de los consumos domésticos. En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado satisfactoriamente; en caso contrario, se visualizará la indicación de “Error”.

Nota: En los inversores monofásicos, para activar la modalidad Reflux Power es necesario instalar una sonda de corriente TA como se señala en el procedimiento correspondiente.

- Autotest fast

- Durante el funcionamiento normal del inversor, pulsar el botón “Atrás” para acceder al menú principal.

- Pulsar el botón "OK" para acceder al menú de "Configuración".

- Pulsar varias veces el botón “Abajo” hasta que en pantalla se visualice “19. Autotest Fast”.

- Pulsar el botón “OK” para dar inicio al autotest.

- Llegados aquí, el autotest comenzará automáticamente; una vez completado, pulsar “Abajo” para visualizar los resultados del autotest como se muestra en la figura.

- Autotest estándar

- Durante el funcionamiento normal del inversor, pulsar el botón “Atrás” para acceder al menú principal.

- Pulsar el botón "OK" para acceder al menú de "Configuración".

- Pulsar varias veces el botón "Abajo" hasta que en pantalla se visualice "20. Autotest estándar”.

- Pulsar el botón “OK” para dar inicio al autotest.

- Llegados aquí, el autotest comenzará automáticamente; una vez completado, pulsar “Abajo” para visualizar los resultados del autotest como se muestra en la figura.

- Configuración P(f)

Seleccionar “21. Configurar P(f)” y pulsar “OK” para acceder al menú correspondiente, desde donde se podrá variar la potencia activa en función de la frecuencia de red según los requisitos de las normativas locales; dicha función puede ser requerida por distintas normativas para inversores conectados a la red eléctrica. Utilizando las teclas “Arriba”, “Abajo” y “OK”, se podrá establecer el valor temporal expresado en segundos (*.***s) de retraso para la intervención de la variación de la potencia activa P.

- Configuración Q(v)

Seleccionar “22. Configurar Q(v)” y pulsar “OK” para acceder al menú correspondiente, desde donde se podrá variar la potencia reactiva en función de la tensión de red según los requisitos de las normativas locales; dicha función puede ser requerida por distintas normativas para inversores conectados a la red eléctrica. Utilizando las teclas “Arriba”, “Abajo” y “OK”, se podrá establecer el valor temporal expresado en segundos (*.***s) de retraso para la intervención de la variación de la potencia reactiva Q.

- Control 81.S1

Seleccionar “23. Control81.S1” y pulsar “OK” para acceder al menú correspondiente, desde donde se podrán habilitar los límites de restricción de frecuencia requeridos en casos particulares por las normativas locales. Con las teclas “Arriba” y “Abajo” se podrá configurar la opción “1. Habilitar 81.S1” y “2. Deshabilitar 81.S1” y seleccionarla con la tecla “OK”. En pantalla se visualizará la indicación “OK” si la configuración se ha completado de forma satisfactoria.

- Pulsar la tecla “OK” para acceder al menú “Lista de eventos”.

El menú “Lista de eventos” se utiliza para visualizar los eventos que el inversor ha registrado, tanto de historial como en tiempo real, mostrando el número progresivo del evento, el código de identificación, la fecha y el horario en que ha tenido lugar. El usuario puede acceder a esta interfaz de la pantalla LCD para controlar los detalles de las alarmas y de los avisos. La lista de errores se presentará en función de la fecha y la hora en que se han producido, por lo cual los eventos recientes aparecerán en primer plano. Para más información, tomar como referencia la siguiente imagen. 	
Pulsar el botón "Atrás" en la interfaz principal seguido del botón “Abajo” para acceder al submenú “2. Lista de eventos”. Aquí elegir el menú “1. Eventos Actuales” para la lista de los eventos actuales o “2. Historial de eventos” para la lista del historial de eventos.

- Pulsar la tecla “OK” para acceder al menú “Info sistema”. 	
El menú “Info sistema” presenta el siguiente submenú:

- Tipo de inversor

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “1. Tipo de inversor”. Aquí se podrá visualizar la potencia del modelo de inversor.

- Número de serie

Del menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “2. Número de serie”. Aquí se podrá visualizar el número de serie del inversor.

- Versión SW

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “3. Versión SW”. Aquí se podrá visualizar la versión del software.

- Versión HW

Del menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “4. Versión HW”. Aquí se podrá visualizar la versión del hardware.

- País

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “5. País”. Aquí se podrá visualizar el código de país establecido.

- Factor de potencia

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “7. Factor de potencia”. Aquí se podrá visualizar el valor del factor de potencia.

- Inyecc P(red)

Del menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “8. Inyecc P(red)”. Aquí se podrá visualizar el valor establecido de potencia inyectada en red.

- P(f)

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “9. P(f)”. Aquí se podrá visualizar el valor establecido de P(f).

- Q(v)

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “10. Q(v)". Aquí se podrá visualizar el valor de Q(v) establecido.

- Cód.Servicio

En el menú “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al menú “11. Cód.Servicio”. Aquí se podrá visualizar la versión del firmware actualmente instalada.

- Pulsar la tecla “OK” para acceder al menú de “Fecha y hora”.

Pulsar el botón "Atrás" en la interfaz principal y los botones "Arriba" o "Abajo" para acceder al submenú “4. Fecha y hora”; hecho esto, pulsar “OK” para visualizar la fecha y la hora actual establecida en el inversor.

- Pulsar la tecla “OK” para acceder al menú “Software update”.

Pulsar el botón "Atrás" en la interfaz principal y los botones "Arriba" o "Abajo" para acceder al submenú "5. Actualización Software”, y pulsar “OK” para acceder. En pantalla aparecerá la indicación “¡Introducir PWD!”, pulsar “OK” para introducir la contraseña “0715” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la cifra siguiente y confirmar.  Si en pantalla apareciese el mensaje “¡Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atrás” y escribir de nuevo la contraseña. Cuando la contraseña escrita sea la correcta, se podrá acceder al menú y dar comienzo a la actualización del firmware.

Nota: la versión del firmware actualmente presente en el inversor se puede comprobar en el submenú “Código de servicio” presente dentro del menú “Info sistema”.

IMPORTANTE: No efectuar la operación de actualización si dentro del inversor no se encuentra la tarjeta micro SD o si dentro de la tarjeta micro SD no se encuentran los correspondientes archivos de actualización. Asegurarse siempre de haber cargado en la tarjeta micro SD los archivos de actualización correctos, y de haber introducido correctamente la tarjeta en la ranura correspondiente.

Nota: la tarjeta micro SD no se entrega con el inversor, por lo cual el instalador o el cliente deberán procurarse una ellos mismos.

A continuación se presenta el procedimiento completo y detallado para realizar la actualización del firmware.

Requisitos para efectuar la actualización

- TARJETA Micro SD de 4 GB

- Adaptador de Micro SD a SD o de micro SD a USB, necesario para introducir la tarjeta micro SD en el PC

Procedimiento de actualización de firmware

- Apagar el inversor ZCS cortando primero la alimentación CA mediante el seccionador para ello instalado en el equipo y seccionando seguidamente la alimentación CC mediante el interruptor situado en el lado inferior del inversor (si lo hubiera) o mediante el seccionador instalado en el equipo. Esperar entonces a que la pantalla se apague completamente.

- Quitar, desatornillando los cuatro tornillos de estrella, la tapa central que se encuentra en la parte inferior del inversor, asegurándose de haber aflojado los cuatro prensacables.

Figura 38 – Extracción de la tapa central

- Sacar (EN SU CASO) la TARJETA MICRO SD de su ranura presionando ligeramente en la TARJETA SD y extrayéndola del inversor. También se puede utilizar una tarjeta micro SD propia. Introducirla después en el PC con ayuda del adaptador adecuado.

- Abrir la unidad de TARJETA MICRO SD y crear una nueva carpeta con el nombre firmware, respetando las minúsculas y mayúsculas según se indica y comprobando que no se introducen espacios. Hecho esto, copiar dentro de la carpeta firmware los archivos proporcionados por ZCS.

- Sacar la TARJETA MICRO SD del PC mediante el procedimiento de expulsión segura de los dispositivos.

- Introducir la TARJETA MICRO SD en la correspondiente ranura del inversor.

Figura 39 – Posición y extracción de la tarjeta micro SD

- Dar al inversor solamente alimentación CC utilizando para ello el seccionador correspondiente y esperar unos segundos antes de que la pantalla se ilumine.

- Desde la pantalla, entrar en el menú pulsando la tecla  “Menú/Atrás” (primera a la izquierda) y acceder a la opción ACTUALIZACIÓN SOFTWARE pulsando la tecla “OK” (cuarta por la izquierda). Introducir la contraseña 0715 y pulsar de nuevo “OK” para comenzar la actualización.

- El proceso de actualización durará unos 3 minutos y se realizará de forma completamente autónoma. Aparecerá la siguiente secuencia de indicaciones:

Actualización DSP1

Actualización DSP2

Actualización ARM

- Comprobar que el inversor termine correctamente la actualización y que en pantalla aparezca el texto “INITIALIZING”; acto seguido, el inversor se iniciará normalmente. En caso de que la actualización no se completase correctamente, en pantalla aparecerá uno de los siguiente mensajes: “COMUNICATE FAIL”, “UPDATE DSP1 FAIL”, “UPDARW DSP2 FAIL”; en ese caso, apagar el inversor, esperar un minuto y comenzar de nuevo a partir del punto 7 del procedimiento.

- Una vez que la actualización se haya completado con éxito, es necesario cambiar el código de país: acceder al menú “Configuración” pulsando la tecla “Menú/Atrás” y desplazarse hasta la opción “Establecer país” e introducir el código de país 22.

Nota: si el inversor lleva más de 24 horas funcionando, es necesario habilitar la función accediendo al menú “Habilitar país” que corresponde a la opción 6 del menú “Configuración”, e introduciendo entonces la contraseña 0001.

- Apagar el inversor mediante el seccionador correspondiente en la línea CC.

- Reiniciar el inversor dando alimentación CC y acceder de nuevo al menú de selección del país; hecho esto, establecer el código de país correspondiente al estándar de red adecuado (por ejemplo, para Italia: CEI-021 INT, CEI-021 EXT, CEI-016).

- Apagar el sistema y volver a encenderlo unos minutos después, como se indica en el punto 13.

- El procedimiento de actualización se completa así, por lo cual el inversor ahora podrá conectarse a la línea CA conectándolo a la red. La nueva versión firmware puede controlarse ahora bajo el menú “Código de servicio” que se encuentra en el menú “Info sistema”.

# Resolución de problemas y mantenimiento

## Resolución de problemas

Esta sección contiene información y procedimientos para resolver las posibles averías y errores que pudieran presentarse durante el funcionamiento del inversor 1PH 1100TL- 3000TL-V1.

En caso de problemas con el inversor, proceder conforme a los siguientes pasos.

- Controlar los mensajes de aviso y los códigos de error en el panel de información del inversor. Registrarlos antes de cualquier otra operación.

- Si el inversor no visualiza ningún error, efectuar las siguientes comprobaciones:

- ¿El inversor se encuentra en un lugar limpio, seco y adecuadamente ventilado?

- ¿El interruptor CC está cerrado?

- ¿Los cables son del tamaño correcto y lo más cortos posible?

- ¿Las conexiones de entrada/salida y el cableado están en buenas condiciones?

- ¿Los parámetros de configuración son correctos para la instalación realizada?

Seguir los pasos que se indican seguidamente para visualizar las alarmas registradas:

Pulsar “Menú/Atrás” para acceder al menú principal desde la interfaz estándar. En la pantalla del menú seleccionar “Lista de eventos” y, hecho esto, pulsar “OK” para acceder a lista de alarmas y errores.

Información en la lista de eventos

| Código de error | Nombre del error | Descripción del error | Posible solución |
| --- | --- | --- | --- |
| ID01 | GridOVP | La tensión de red es demasiado alta. | Si la alarma se presenta ocasionalmente, la causa probable es un estado de anomalía en la red eléctrica. El inversor volverá automáticamente al estado de funcionamiento normal cuando se restablezca la normalidad de la red eléctrica. Si la alarma se presenta con frecuencia, controlar si la tensión/frecuencia de red se encuentra dentro del intervalo correcto. De no ser así, contactar al servicio de asistencia técnica. En caso positivo, controlar el interruptor CA y el cableado CA del inversor. Si la tensión/frecuencia se encuentra dentro del intervalo aceptable y el cableado CA es correcto, mientras la alarma se presenta repetidamente, contactar al servicio de asistencia técnica para modificar los puntos de protección contra sobretensión de la red, hipotensión, sobrefrecuencia e hipofrecuencia, después de haber obtenido la aprobación del operador de la red eléctrica local. |
| ID02 | GridUVP | La tensión de red es demasiado baja. |  |
| ID03 | GridOFP | La frecuencia de red es demasiado alta. |  |
| ID04 | GridUFP | La frecuencia de red es demasiado baja. |  |
| ID05 | PVUVP | La tensión de entrada es demasiado baja | Controlar si el número de módulos fotovoltaicos por cadena conectados en serie es insuficiente, de modo que la tensión (Voc) de la cadena fotovoltaica sea inferior a la tensión mínima de entrada del inversor. Si así fuera, regular el número de módulos fotovoltaicos montados en serie para aumentar la tensión de la cadena fotovoltaica, a fin de adaptarla al intervalo de tensión de entrada del inversor. El inversor vuelve automáticamente al estado de funcionamiento normal después de la corrección de la cadena. |
| ID06 | Vlvrtlow | Error función LVRT | Contactar al servicio de asistencia técnica |
| ID07 | Vovrthigh | Error función OVRT |  |
| ID09 | PVOVP | La corriente de entrada es demasiado alta. | Controlar si se han conectado en serie un número excesivo de módulos fotovoltaicos por cadena, de modo que la tensión (Voc) de la cadena fotovoltaica es superior a la tensión máxima de entrada del inversor. Si así fuera, regular el número de módulos fotovoltaicos montados en serie para disminuir la tensión de la cadena fotovoltaica, a fin de adaptarla al intervalo de tensión de entrada del inversor. El inversor vuelve automáticamente al estado de funcionamiento normal después de la corrección de la cadena. |
| ID10 | IpvUnbalance | La corriente de entrada está desequilibrada | Si la avería se presenta ocasionalmente, la causa probable es que los circuitos externos presenten anomalías temporales. El inversor vuelve automáticamente al estado de funcionamiento normal después de corregir la avería. Si la avería se repite a menudo y con una frecuencia prolongada, controlar si la resistencia de aislamiento entre la cadena fotovoltaica y la tierra es demasiado baja, verificar entonces las condiciones de aislamiento de los cables fotovoltaicos. |
| ID11 | PvConfigSetWrong | Modalidad de entrada incorrecta |  |
| ID12 | GFCIFault | Avería del interruptor automático diferencial |  |
| ID14 | HwBoostOCP | La corriente de entrada es demasiado alta y ha causado la activación de la protección hardware. | Controlar si la corriente de entrada es más alta que la corriente de entrada máxima permitida por el inversor; hecho esto, controlar el cableado de entrada; si ambos son correctos, llamar al servicio de asistencia técnica. |
| ID15 | HwAcOCP | La corriente de red es demasiado alta y ha causado la protección hardware. | ID15_ID24 son averías internas del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID16 | AcRmsOCP | Corriente de red demasiado alta. |  |
| ID17 | HwADFaultIGrid | Error de muestreo de la corriente de red. |  |
| ID18 | HwADFaultDCI | Error de muestreo DCI |  |
| ID19 | HwADFaultVGrid | Error de muestreo de la tensión de red |  |
| ID20 | GFCIDeviceFault | Error de muestreo GFCI. |  |
| ID21 | MChip_Fault | Error en el chip principal |  |
| ID22 | HwAuxPowerFault | Error de la tensión auxiliar |  |
| ID23 | BusVoltZeroFault | Error de muestreo de la tensión del bus |  |
| ID24 | IacRmsUnbalance | La corriente de salida está desequilibrada |  |
| ID25 | BusUVP | Tensión del bus demasiado baja | Si la configuración del arreglo fotovoltaico es correcta (ningún error ID05), la causa posible es que la radiación solar es demasiado baja. El inversor vuelve automáticamente al estado de funcionamiento normal después de la corrección de la cadena. |
| ID26 | BusOVP | La tensión del bus es demasiado alta. | Avería interna del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID27 | VbusUnbalan | La tensión del bus no está equilibrada |  |
| ID28 | DciOCP | La DCI es demasiado alta. | Controlar la configuración de la modalidad de entrada (modo paralelo / modo independiente) del inversor como se indica en la Sección 6.3 (C). “6 Modo de entrada” de este manual de usuario; si dicha configuración no es correcta, modificarla segunda la sección relativa (A) “10. Configuración del modo de entrada” de este manual. Si el modo de entrada es correcto, desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos; hecho esto, activar de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID29 | SwOCPInstant | Corriente de red demasiado alta. | Avería interna del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID30 | SwBOCPInstant | La corriente de entrada es demasiado alta. | Controlar si la corriente de entrada es más alta que la corriente de entrada máxima permitida por el inversor; hecho esto, controlar el cableado de entrada; si ambos son correctos, llamar al servicio de asistencia técnica. |
| ID33 | Reservado | Reservado | Reservado |
| ID49 | ConsistentFault_VGrid | Los valores de muestreo de la tensión de red entre el DSP máster y el DSP slave no son iguales. | ID49_ID55 son averías internas del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID50 | ConsistentFault_FGrid | Los valores de muestreo de la frecuencia de red entre el DSP máster y el DSP slave no son iguales. |  |
| ID51 | ConsistentFault_DCI | Los valores de muestreo de la corriente del interruptor automático diferencial (DCI) entre el DSP máster y el DSP slave no son iguales. |  |
| ID52 | ConsistentFault_GFCI | Los valores de muestreo de la corriente del interruptor automático diferencial (GFCI) entre el DSP máster y el DSP slave no son iguales. |  |
| ID53 | SpiCommLose | Error de comunicación SPI entre el DSP máster y el DSP slave. |  |
| ID54 | SciCommLose | Error de comunicación SPI entre el DSP máster y el DSP slave. |  |
| ID55 | RelayTestFail | Relé averiado. |  |
| ID56 | PvIsoFault | La resistencia de aislamiento es demasiado baja. | Controlar la resistencia de aislamiento entre la cadena fotovoltaica y la tierra; en caso de bajo aislamiento, rectificar la avería. |
| ID57 | OverTempFault_Inv | La temperatura del inversor es demasiado alta | Asegurarse de que la posición de instalación y el método de instalación satisfagan los requisitos de la sección relativa de este manual. Controlar si la temperatura ambiente en el lugar de instalación supera el límite permitido. En caso positivo, mejorar la ventilación para reducir la temperatura. |
| ID58 | OverTempFault_Boost | La temperatura del boost es demasiado alta. |  |
| ID59 | OverTempFaultEnv | La temperatura ambiente es demasiado alta. |  |
| ID65 | UnrecoverHwAcOCP | La corriente de red es demasiado alta y ha causado una avería hardware irreversible. | ID65-ID70 son averías internas del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID66 | UnrecoverBusOVP | La tensión del bus es demasiado alta y ha causado una avería irreversible. |  |
| ID67 | UnrecoverIacRm sUnbalance | La corriente de red es El relé ha causado una avería irreversible |  |
| ID68 | UnrecoverIpvUn balance | La corriente de entrada está desequilibrada y ha causado una avería irreversible |  |
| ID69 | UnrecoverVbus Unbalance | La tensión del bus está desequilibrada y ha causado una avería irreversible |  |
| ID70 | UnrecoverOCPInstant | La corriente de red es demasiado alta y ha causado una avería irreversible. |  |
| ID71 | UnrecoverPvCon figSetWrong | Modalidad de entrada errónea | Controlar la configuración de la modalidad de entrada (modo paralelo / modo independiente) del inversor como se indica en la Sección 6.3 (C). “6 Modo de entrada” de este manual de usuario; si dicha configuración no es correcta, modificarla segunda la sección relativa (A) “10. Configuración del modo de entrada” de este manual. Si el modo de entrada es correcto, desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos; hecho esto, activar de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID74 | UnrecoverIPVInstant | La corriente de red es demasiado alta y ha causado una avería irremediable. | ID15_ID22 son averías internas del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID75 | UnrecoverWRITEEEPROM | La EEPROM es irrecuperable. |  |
| ID76 | UnrecoverREADEEPROM | La EEPROM es irrecuperable. |  |
| ID77 | UnrecoverRelayFail | El relé ha generado una avería permanente |  |
| ID81 | OverTempDerating | Depotenciación a causa de temperatura demasiado alta. | Asegurarse de que la posición de instalación y el método de instalación satisfagan los requisitos de la sección relativa de este manual. Controlar si la temperatura ambiente en el lugar de instalación supera el límite permitido. En caso positivo, mejorar la ventilación para reducir la temperatura. |
| ID82 | OverFreqDerating | Se ha depotenciado el inversor debido a una frecuencia de red demasiado alta. | El inversor reduce automáticamente la potencia de salida cuando la frecuencia de la red eléctrica es demasiado alta. |
| ID83 | RemoteDerating | El inversor se ha depotenciado a través del control remoto | El inversor señala ID83 cuando se activa la depotenciación (power derating) a través del control remoto. Comprobar el funcionamiento del mando en la sección 4.5 de este manual. |
| ID84 | RemoteOff | El inversor se ha apagado a través del control remoto | El inversor señala ID84 cuando se activa la depotenciación (power derating) a través del control remoto. Comprobar el funcionamiento del mando en la sección relativa de este manual. |
| ID85 | UnderFreqDerating | Se ha depotenciado el inversor debido a una corriente de red demasiado baja. | El inversor reduce automáticamente la potencia de salida cuando la frecuencia de la red eléctrica es demasiado baja. |
| ID89 | Reservado | Reservado | Reservado |
| ID93 | Lightning protection alarm | Activación de la protección de sobretensiones causadas por rayos | Se ruega comprobar si la máquina está dañada y contactar a la asistencia técnica. |
| ID94 | La versión del software no es la adecuada. | El software de la tarjeta de control y de la tarjeta de comunicación no se corresponden. | Contactar al servicio de asistencia técnica para actualizar el software. |
| ID95 | La tarjeta de comunicación EEPROM está averiada. | La tarjeta Comunicación EEPROM está averiada. | ID95-ID96 son averías internas del inversor; desactivar el seccionador CC y esperar 5 minutos. Activar entonces de nuevo el seccionador CC. Controlar si la avería ha dejado de estar presente. Si no es así, contactar al servicio de asistencia técnica. |
| ID96 | Anomalía del chip del reloj RTC | El chip del reloj RTC está averiado. |  |
| ID97 | País no válido | El país seleccionado no es válido. | Controlar la configuración del país, como se indica en la sección relativa (C). “5 País” de este manual de usuario; si no es correcta, cambiarla según la sección relativa (A) “4 Configuración código de país” de este manual. |
| ID98 | Avería SD | La tarjeta SD está averiada. | Sustituir la tarjeta micro SD. |
| ID99 | Reservado |  | Reservado |
| ID100 | Reservado |  | Reservado |

## Mantenimiento

Generalmente, los inversores no requieren mantenimiento diario o periódico. En todo caso, para un correcto funcionamiento a largo plazo del inversor, asegurarse de que el disipador de calor para la refrigeración del inversor tenga espacio suficiente para garantizar una adecuada ventilación y no esté obstruido por el polvo u otros elementos.

Limpieza del inversor

Se ruega utilizar un compresor de aire, un paño suave y seco o un cepillo de cerdas blandas para limpiar el inversor. Para dicha limpieza no se deben utilizar agua, sustancias químicas corrosivas o detergentes agresivos. Desactivar la alimentación CA y CC del inversor antes de efectuar cualquier actividad de limpieza.

Limpieza del disipador

Se ruega utilizar un compresor de aire, un paño suave y seco o un cepillo de cerdas blandas para limpiar el disipador. Para dicha limpieza no se deben utilizar agua, sustancias químicas corrosivas o detergentes agresivos. Desactivar la alimentación CA y CC del inversor antes de efectuar cualquier actividad de limpieza.

# Desinstalación

## Pasos para la instalación

- Desconectar el inversor de la red CA

- Desactivar el interruptor CC

- Esperar 5 minutos

- Quitar los conectores CC

- Quitar los terminales CA

- Destornillar el perno de fijación al soporte y quitar al inversor de la pared.

## Embalaje

De ser posible, se ruega empaquetar el producto en el embalaje original.

## Almacenamiento

Guardar el inversor en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 y +60 ° C.

## Desguace

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. no responde de un desguace del aparato, o de partes del mismo, que no realicen de conformidad con las reglamentaciones y normas vigentes en el país de instalación.

Allí donde se haya aplicado, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto, al final de su vida útil, no debe eliminarse con los desechos domésticos.

Este producto debe entregarse en el punto de recogida de residuos de la comunidad local del usuario para su reciclaje.

Para más información, consultar al organismo encargado de la eliminación de residuos de la población de que se trate.

Una eliminación inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente y para la salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas.

Al colaborar en la correcta eliminación de este producto, se contribuye a la reutilización, el reciclaje y la recuperación del producto, así como a la protección del medioambiente.

# Datos técnicos

# Sistemas de monitoreo

## Tarjeta Wifi interna

## Instalación

La instalación de una tarjeta wifi interna se requiere únicamente para los inversores fotovoltaicos monofásicos de la familia 1PH 1100TL - 3000TL-V1 y 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 que no llevan tarjeta wifi montada.

El inversor de acumulación 3000SP V1 lleva siempre de serie la tarjeta wifi interna.

Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la dirección de comunicación RS485 con el valor 01.

Herramientas necesarias para la instalación:

- Llave Allen del 5

- Tarjeta wifi interna

Para consultar los “Términos y Condiciones de garantía” ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer referencia a la documentación que se encontrará en la caja del producto y en el sitio www.zcsazzurro.com.

- Apagar el inversor fotovoltaico seccionando primero la línea CA mediante el interruptor para ello instalado en la pared; seccionar entonces la línea CC mediante el interruptor para ello instalado en la pared.

- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos Allen que se encuentran en el panel frontal del inversor 
 utilizando una llave de 5 mm.

Figura 40 – Posición de los cuatro tornillos Allen que sujetan la tapa frontal.

- Levantar la tapa frontal del inversor ayudándose, si es necesario, con un destornillador para hacer palanca en el envoltorio de aluminio; al realizar esta operación, prestar atención a no alejar excesivamente la tapa frontal del cuerpo del inversor, ya que siguen conectados mediante el cable plano.

- Levantando la cubierta en la medida en que lo permita el cable plano, abrir los ganchos que conectan el cable plano al alojamiento del cable plano en la tarjeta de comunicación del inversor, para así poder quitar tanto el cable como la tapa frontal.	
Asegurarse de abrir correctamente los dos ganchos de plástico antes de quitar el cable.

Figura 41 – Apertura de los ganchos presentes en el alojamiento del conector plano.

- Introducir la tarjeta wifi en el espacio a ella dedicado en la tarjeta de comunicación, según indica la serigrafía, como muestra la siguiente imagen.

Figura 42 – Posición de alojamiento de la tarjeta wifi en la tarjeta de comunicación

Asegurarse de introducir primero los dos conectores de plástico en los alojamientos situados arriba y solo entonces hacer coincidir los pin de la tarjeta wifi con los alojamientos situados abajo. Presionar ligeramente la tarjeta para asegurar el montaje.

- Hacer pasar la antena conectada a la tarjeta por el pasacables para ello dispuesto en el lado inferior del inversor, después de haber aflojado la virola y tras quitar el tope de goma que hay en su interior; asegurar por último la estabilidad de la antena girando la virola en sentido contrario.	
En caso de que durante esta operación el cable conectado a la antena se separe de la tarjeta, conectarlo de nuevo superponiendo los dos conectores y ejerciendo una ligera presión, como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 43– Tarjeta wifi correctamente instalada

- Conectar de nuevo el cable plano en su alojamiento y cerrar los dos ganchos de plástico, asegurándose de comprobar que cierren perfectamente. Colocar la tapa frontal en su posición original y fijarla atornillando los cuatro tornillos Allen que antes se quitaron.

- Encender normalmente el inversor como se indica en el manual, dando primero la tensión CC y solo entonces la tensión CA usando para ello los interruptores instalados en la pared.

## Configuración

Para la configuración de la tarjeta wifi se requiere la presencia de una red wifi próxima al inversor, a fin de realizar una transmisión estable de los datos de la tarjeta del inversor al módem wifi.

Dispositivos necesarios para la configuración:

- Smartphone, PC o tablet

Situarse delante del inversor y comprobar, haciendo una búsqueda de la red wifi mediante smartphone, PC o tablet, que la señal de la red wifi de casa llegue hasta el lugar donde está instalado el inversor.

Si la señal de la red wifi llega hasta el punto en que se ha instalado el inversor, se podrá dar inicio al procedimiento de configuración.

En caso de que la señal wifi no llegue al inversor, será necesario preparar un sistema que amplifique la señal y la lleve al lugar de instalación.

- Activar la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes que el dispositivo puede captar.

Figura 44 - Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha)

Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automático.

Figura 45 - Desactivación de la reconexión automática a una red

- Conectarse a la red wifi generada por la tarjeta wifi del inversor (del tipo AP_*******, donde ******* indica el número de serie de la tarjeta wifi que aparece en la etiqueta que se encontrará en el lado izquierdo del inversor), y que actúa como Punto de Acceso.

- Nota: Para garantizar la conexión de la tarjeta al PC o al smartphone durante el procedimiento de configuración, activar la reconexión automática de la red AP_*******.

Figura 46 - Solicitud de contraseña

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet disponible.

Figura 47 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet

- Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte superior del navegador) la dirección 10.10.100.254.	
En el cuadro de diálogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en Contraseña.

Figura 48 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuración la tarjeta wifi

- Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del logger, como número de serie y versión de firmware.

Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la información del inversor.

El idioma de la página puede cambiarse mediante el mando que aparece arriba a la derecha.

Figura 49 – Pantalla de Estado

- Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.

En la nueva pantalla que aparece, seleccionar la red wifi a la que se quiere conectar la tarjeta wifi, comprobando que la señal (RSSI) sea superior al menos al 30 %. Si no hubiera ninguna red visible, se puede pulsar la tecla Refresh.

Nota: veriﬁcar que la potencia de la señal sea superior al 30 %, de no ser así, asegurarse de haber extraído suficientemente la antena siguiendo los tres pasos que se indican en la figura.

Si la antena se ha extraído correctamente, será necesario acercar el router o instalar un repetidor o un amplificador de señal.

Hacer clic en la tecla Next.

Figura 50 – Pantalla de selección de la red inalámbrica disponible (1)

- Introducir la contraseña de la red wifi (modem wifi), haciendo clic en Show Password para asegurarse de que sea correcta; la contraseña no debe contener caracteres especiales (&, #, %) ni espacios.	
Nota: Durante este paso, el sistema no puede comprobar que la contraseña introducida sea efectivamente la que el módem requiere, por lo cual será necesario asegurarse de que la contraseña introducida sea correcta.

Comprobar además que la casilla que está debajo esté en Enable.

Hacer clic entonces en la tecla Next y esperar unos segundos para la comprobación.

Figura 51 -  Pantalla para introducir la contraseña de la red inalámbrica (2)

- Hacer clic de nuevo en la tecla Next sin marcar ninguna de las opciones correspondientes a la seguridad de la tarjeta.

Figura 52 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (3)

- Hacer clic en la tecla OK.

Figura 53 - Pantalla final de la configuración (4)

- Si el procedimiento de configuración se completa correctamente, aparecerá la siguiente pantalla.

Si no apareciera dicha pantalla, probar a actualizar la página del navegador.

En la pantalla se pide cerrar manualmente la página; para ello, quitarla del fondo del teléfono o usar la tecla cerrar del PC.

Figura 54 – Pantalla de configuración finalizada

## Verificación

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuración de la tarjeta.

Acceder nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin en nombre de usuario (username) y en contraseña (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, aparecerá la siguiente pantalla; verificar en ella los siguientes datos:

  - Verificar Wireless STA mode

    - Router SSID > Nombre del router

    - Signal Quality > distinto de 0 %

    - IP address > distinto de 0.0.0.0

  - Verificar Remote server information

    - Remote server A > Pingable

Figura 55 – Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta

En caso de que en la página de Status la opción Remote Server A resulte todavía “Unpingable”, la configuración no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introducción de una contraseña de router errónea o de la desconexión del dispositivo en fase de conexión.

Se hace necesario reiniciar la tarjeta:

- Seleccionar la tecla Reset en la columna de la izquierda.

- Confirmar pulsando la tecla OK.

- Cerrar la página web y efectuar de nuevo el acceso a la página Status. Llegados aquí, se puede repetir nuevamente el procedimiento de configuración.

Figura 56 – Pantalla de Reset

## Resolución de problemas

- La red wifi AP_******** generada por la tarjeta instalada en el inversor no es visible.

  - Verificar la dirección Modbus establecida en el inversor:

Acceder al menú principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pasar a Info Sistema y acceder al submenú con la tecla ENTER. Deslizándose hacia abajo, asegurarse de que el parámetro dirección Modubs tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00).

En caso de que el valor establecido sea distinto a 01, pasar a Configuración y acceder al menú Dirección Modbus, donde se podrá establecer el valor 01.

  - Verificar la correcta conexión de la tarjeta a la mecánica del inversor.

Si fuera el caso, desconectar la tarjeta de su alojamiento e introducirla de nuevo.

  - Comprobar en la pantalla del inversor esté presente el símbolo wifi arriba a la derecha (fijo o intermitente).

Figura 57 – Icono presente en la pantalla de los inversores

- La opción Signal Quality está en 0 % y la IP Address 0.0.0.0

  - Comprobar que se ha realizado correctamente el procedimiento de configuración y que la contraseña de red utilizada es correcta.

  - Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior y efectuar de nuevo la configuración.

- La opción Remote Server A resulta Unpingable

  - Haciendo una búsqueda de la red wifi mediante smartphone o PC, comprobar que la potencia de la señal wifi sea adecuada (durante la configuración se solicita una potencia mínima de la señal RSSI del 30 %). Verificar que se haya extraído correctamente la antena wifi y, si fuera el caso, aumentar la potencia de la señal mediante el uso de un extensor de red o de un router dedicado al monitoreo del inversor.

  - Comprobar que el router tenga acceso a la red y que la conexión sea estable; verificar a través de un PC o de un smartphone que sea posible acceder a internet.

  - Comprobar que el puerto 80 de router esté abierto y habilitado para el envío de los datos

  - Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior y efectuar de nuevo la configuración.

  - En caso de que al final de los controles anteriores y la posterior configuración, esté todavía presente la indicación Remote server A – Unpingable, podría haber un problema de transmisión 
 a nivel de red doméstica y, en particular, que no se esté efectuando correctamente la transmisión de datos entre router y servidor. En este caso se aconseja efectuar las comprobaciones a nivel de router para tener la certeza de que no haya bloqueos en la salida de los paquetes de datos hacia nuestro servidor.

  - Para asegurarse de que el problema esté en el router de casa y excluir problemas de la tarjeta wifi, la configuración de la tarjeta se puede efectuar utilizando como red wifi de referencia la hotspot generada por un smartphone en modalidad módem.

- Utilizar un móvil Android como módem

- Comprobar que la conexión 3G/LTE esté correctamente activa en el smartphone. Acceder al menú Configuración del sistema operativo (icono del engranaje que se encuentra en la página con la lista de todas las app instaladas en el teléfono), seleccionar la opción Otros del menú Wireless y redes y asegurarse de que el Tipo de red establecido sea 3G/4G/5G.

- Sin salir del menú Configuración > Wireless y redes > Otros de Android, seleccionar la opción Tethering/hotspot portátil, llevando a ON la flag de la opción Hotspot Wi-Fi portátil; en unos segundos se creará la red inalámbrica. Para cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID) o su clave de acceso, seleccionar la opción Configurar hotspot Wi-Fi.

Figura 58 – Configuración del smartphone Android como router hotspot

- Utilizar un móvil iPhone como módem

- Para compartir la conexión del iPhone, hay que comprobar que la red 3G/LTE esté debidamente activa yendo al menú Configuración > Móvil y asegurándose de que la opción Voz y datos establecida sea 5G, 4G o 3G. Para acceder al menú de configuración de iOS, es necesario hacer clic en el icono gris del engranaje, que se encuentra en la página de inicio del teléfono.

- Acceder al menú de Configuración > Hotspot personal y llevar a ON la flag correspondiente a la opción Hotspot personal. Ahora la función hotspot está habilitada. Para cambiar la contraseña de la red Wi-Fi, seleccionar la opción Contraseña Wi-Fi del menú del Hotspot personal.

Figura 59 - Configuración del smartphone iOs como router hotspot

Llegados aquí, es necesario efectuar nuevamente al procedimiento de configuración de la tarjeta wifi utilizando como dispositivo un PC o un smartphone distinto del empleado como módem.

Durante este procedimiento, en el momento en que se solicite seleccionar la red wifi, se deberá elegir la activada por el smartphone y, hecho esto, introducir la contraseña a ella correspondiente (modificable en las configuraciones del hotspot personal). Si al final de la configuración aparece la palabra Unpingable junto al texto Remote server A, el problema dependerá del router doméstico.

Se aconseja, por tanto, controlar la marca y el modelo del router doméstico que se está tratando de conectar a la tarjeta wifi; algunas marcas de router pueden presentar puertos de comunicación cerrados. En este caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente de la empresa fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la red hacia los usuarios externos).

## Datalogger

## Notas preliminares para la configuración del datalogger

Los inversores AzzurroZCS ofrecen la posibilidad de ser monitoreados mediante datalogger conectado a una red wifi presente en el lugar de instalación o mediante un cable ethernet conectado a un módem.

La conexión de los inversores al datalogger se efectúa mediante línea serie RS485 con conexión daisy chain.

- Datalogger para un máximo de 4 inversores (cód. ZSM-DATALOG-04): permite monitorear hasta 4 inversores.

La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.

- Datalogger para un máximo de 10 inversores (cód. ZSM-DATALOG-10): permite monitorear hasta 10 inversores.

La conexión a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.

Figura 60 – Esquema de conexión del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10

- Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M200): permite el monitoreo de un máxima de 31 inversores o de un equipo con una potencia máxima instalada de 200 kW.

La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet

- Datalogger para un máximo de 31 inversores (cód. ZSM-RMS001/M1000): permite el monitoreo de un máximo de 31 inversores o de un equipo con potencia máxima instalada de 1000 kW.

La conexión a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet

Figura 61 – Esquema de funcionamiento del Datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Todos estos dispositivos cumplen la misma función, transmitir datos de los inversores a un servidor web para permitir el monitoreo remoto del equipo tanto mediante la app “Azzurro Monitoring” como mediante el portal web “www.zcsazzurroportal.com”.

Todos los inversores Azzurro ZCS pueden monitorearse mediante datalogger; el monitoreo puede aplicarse también a inversores de otros modelos u otras familias.

## Conexiones eléctricas y configuración

Todos los inversores Azzurro ZCS disponen al menos de un punto de conexión RS485.

Las conexiones posibles se llevan a cabo mediante la regleta verde o bien mediante la clavija RJ45 presente en el inversor.

Los conductores a utilizar son positivo y negativo. No se requiere el uso de un conductor para el GND.  Esto es válido tanto si se usa la regleta como si se usa clavija.

Para la creación de la línea serie se puede utilizar un cable de red Cat. 5 o Cat. 6 o bien un clásico cable para RS485 2x0,5 mm2.

- En caso de inversor trifásico se puede utilizar también un cable de red debidamente crimpado con conector RJ45:

  - Situar el cable azul en la posición 4 del conector y el cable blanco-azul en la posición 5 del conector RJ45 como se muestra en la siguiente figura.

  - Enchufar el conector en el borne 485-
OUT.

  - En caso de que haya varios inversores trifásicos, introducir un conector adicional en la regleta 485-IN para conectarse con él a la entrada 485-OUT del inversor siguiente.

Figura 62 – Patillaje para la conexión del conector RJ45

- Daisy chain

- Apretar el cable azul en la entrada A1 y el cable blanco-azul en la entrada B1.

- En caso de que haya varios inversores trifásicos, apretar un cable azul en la entrada A2 y un cable blanco-azul en la entrada B2 con los que conectarse respectivamente a las entradas A1 y B1 del inversor siguiente.

Algunos inversores disponen tanto de regleta RS485 como de clavijas para RJ45. En la siguiente figura se muestra en detalle.

Figura 63 - Apriete del cable de red al borne GRID

Figura 64 – Conexión de línea serie mediante regleta RS485 y mediante clavija RJ45

Para el inversor híbrido trifásico 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, utilizar un solo positivo y un solo negativo entre los indicados en la figura siguiente.

Figura 65 – Conexión de línea serie mediante conector de comunicación para 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

- Colocar los interruptores dip del último inversor de la daisy chain como se indica en la siguiente figura para activar la resistencia de 120 Ohm y así cerrar la cadena de comunicación. En caso de que no haya interruptores, conectar físicamente una resistencia de 120 Ohm para completar el bus.

Figura 66 – Posición de los interruptores dip para conectar la resistencia de aislamiento

- Comprobar en la pantalla de todos los inversores aparezca el icono RS485, que indica la efectiva conexión de los inversores mediante el puerto serie. Si dicho símbolo no apareciese, comprobar que la conexión sea correcta, como se indica en esta guía.

Figura 67 – Símbolo RS485 en la pantalla del inversor

- Establecer una dirección Modbus secuencial en cada inversor conectado:

  - Acceder al menú “Configuración”.

  - Desplazar hasta visualizar el submenú “Dirección Modbus”.

  - Modificar las cifras y establecer en cada inversor una dirección en orden creciente comenzando por 01 (primer inversor) hasta el último inversor conectado. La dirección Modbus estará visible en la pantalla del inversor junto al símbolo RS485. No debe haber inversores con la misma dirección Modbus.

## Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10

El estado inicial de los led presentes en el datalogger será:

- POWER encendido fijo

- 485 encendido fijo

- LINK apagado

- STATUS encendido fijo

## Configuración mediante wifi

Para el procedimiento de configuración del datalogger mediante Wifi, se remite capítulo correspondiente a los sistemas de monitoreo ya que la configuración es análoga a la de cualquier tarjeta Wifi.

## Configuración mediante cable ethernet

- Introducir el conector RJ45 del cable ethernet en la entrada ETHERNET del datalogger.

Figura 68 – Cable ethernet conectado al datalogger

- Conectar el otro extremo del cable ethernet a la salida ETH (o equivalente) del módem o de un dispositivo adecuado para la transmisión de datos.

- Activar la búsqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes que el dispositivo puede captar.

Figura 69 - Búsqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha)

Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automático.

Figura 70 - Desactivación de la reconexión automática a una red

- Conectarse a la red wifi generada por el datalogger (del tipo AP_*******, donde ******* indica el número de serie del datalogger que aparece en la etiqueta del dispositivo), y que actúa como Punto de Acceso.

- Nota: Para garantizar la conexión del datalogger al PC o al smartphone durante el procedimiento de configuración, activar la reconexión automática de la red AP_*******.

Figura 71 - Solicitud de contraseña

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se mantenga la conexión wifi incluso si no hay internet disponible.

Figura 72 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet

- Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte superior del navegador) la dirección 10.10.100.254.	
En el cuadro de diálogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en Contraseña.

Figura 73 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuración del datalogger

- Se verá ahora la pantalla de Status que recoge la información del datalogger, como número de serie y versión de firmware.

Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la información de todos los inversores conectados.

Figura 7 – Pantalla de Status

- Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.

- Hacer clic sobre la tecla Start para iniciar el procedimiento guiado de configuración.

Figura 75 – Pantalla de inicio (1) del procedimiento de Wizard

- Marcar la opción “Cable connection” seguida de “Next”.

Figura 76 - Pantalla de selección de conexión de cable de red

- Asegurarse de que esté seleccionada la opción “Enable” para obtener automáticamente la dirección IP del router; hecho esto, hacer clic en Next.

Figura 77 – Pantalla de habilitación para obtener automáticamente la dirección IP (5)

- Hacer clic en Next sin efectuar ningún cambio.

Figura 78 - Pantalla de configuración de las opciones de seguridad (6)

- El procedimiento de configuración se concluye haciendo clic en OK como se muestra en la siguiente pantalla.

Figura 79 – Pantalla final de la configuración (7)

- Si el procedimiento de configuración se completa correctamente, aparecerá la siguiente pantalla.

Si no apareciera dicha pantalla, probar a actualizar la página del navegador.
En la pantalla se pide cerrar manualmente la página; para ello, quitarla del fondo del teléfono o usar la tecla cerrar del PC.

Figura 80 – Pantalla de configuración finalizada

## Comprobación de la correcta configuración del datalogger

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuración del dispositivo.

Comprobar en primer lugar que el led LINK en el dispositivo esté encendido y fijo.

Figura 81 – Led que indican que el datalogger está correctamente configurado

Acceder nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin tanto en nombre de usuario (username) como en contraseña (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, aparecerá la pantalla de Status; verificar en ella los siguientes datos:

  - Comprobar el  Wireless STA mode (en caso de haber configurado el datalogger mediante wifi)

    - Router SSID > Nombre del router

    - Signal Quality > distinto de 0 %

    - IP address > distinto de 0.0.0.0

  - Comprobar el Cable mode (en caso de que el datalogger se haya configurado mediante cable ethernet)

    - IP address > distinta de 0.0.0.0

  - Verificar Remote server information

    - Remote server A > Pingable

Figura 82 – Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta

Figura 83 - Pantalla principal de Status y verificación de configuración correcta

En caso de que en la página de Status la opción Remote Server A resulte todavía “Unpingable”, la configuración no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introducción de una contraseña de router errónea o de la desconexión del dispositivo en fase de conexión.

Se hace necesario reiniciar el dispositivo:

- Seleccionar la tecla Reset en la columna de la izquierda

- Confirmar pulsando la tecla OK

- Cerrar la página web y efectuar de nuevo el acceso a la página Status. Llegados aquí, se puede repetir nuevamente el procedimiento de configuración.

Figura 8 – Pantalla de Reset

## Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000

## Descripción mecánica y interfaz del Datalogger

Medidas mecánicas: 127mm x 134 x 52 mm

Grado de protección IP20

Abajo se indican los puertos utilizables.

Puerto de conexión de cable de red LAN

Puerto de conexión cableado RS485

Puerto de conexión alimentador

Puerto de conexión paquete de baterías

Figura 85: Trasera del Datalogger

## Conexión del Datalogger con los inversores

Para la conexión a los inversores se ha dispuesto una comunicación serie mediante cable RS485.

Para la conexión a los inversores no es necesario conectar el cable GND. Efectuar las conexiones como se indica en la siguiente tabla.

| LADO Datalogger | BUS Señal | LADO SENSOR (ZSM-IRR-TEMP-LM2) | LADO Inversor |
| --- | --- | --- | --- |
| Borne D+ | + | Borne RS485+/B | Borne +Tx |
| Borne D– | - | Borne RS485-/A | Borne - Tx |

Tabla 1: Conexión del Datalogger con los inversores

## Conexión a internet mediante cable Ethernet

Para poder visualizar los datos medidos y elaborados por el Datalogger en el portal es necesario conectarse a internet mediante cable de red LAN y abrir los siguientes puertos del router:

- Puertos para la VPN: 22 y 1194

- Puertos http: 80

- Puertos DB: 3050

- Puertos ftp: 20 y 21

La configuración de red local estándar del dispositivo es en DHCP y no es necesario activar ningún puerto de comunicación en el router. En caso de que se quiera establecer una dirección de red fija, esta debe indicarse en el momento del pedido junto con la dirección del gateway.

## Conexión del alimentador y del paquete de baterías al Datalogger

Una vez conectado el cable RS485 Half Duplex, es necesario alimentar el Datalogger, enchufando el conector del alimentador incluido en la caja a la entrada MAIN PWR (12V CC - 1A).

Para prevenir posibles vacíos de tensión y/o ausencia de energía eléctrica, es conveniente conectar también el paquete de batería, también incluido en la caja. Este último debe conectarse a las entradas +Vbat y GND del conector BATT PWR, respectivamente positivo y negativo (rojo en la entrada +Vbat y negro en la entrada GND).

El paquete de baterías (ZSM-UPS-001) puede adquirirse por separado.

## Conexión del sensor de irradiación y temperatura de célula LM2-485 PRO al datalogger

Para una correcta instalación, será necesario conectar tanto los cables de señal del sensor como los de alimentación.

En particular, para los cables de señal, es necesario conectar el sensor, como se indica en la siguiente tabla, en modalidad daisy-chain con los restantes dispositivos del bus RS485.

| LADO Datalogger | BUS Señal | LADO SENSOR (ZSM-IRR-TEMP-LM2) | LADO Inversor |
| --- | --- | --- | --- |
| Borne D+ | + | Borne RS485+/B | Borne +Tx |
| Borne D– | - | Borne RS485-/A | Borne - Tx |

Para la alimentación del mismo sensor, se podrá optar por una conexión directa al datalogger, conforme a la siguiente tabla, o bien utilizar una fuente de alimentación externa +12 Vcc.

| LADO Datalogger | LADO SENSOR |
| --- | --- |
| Borne V1 (tensión en salida 12 Vcc) | Borne RED +12V |
| Borne GND (GND/RTN) | Borne BLACK 0V |
| Borne V2 (tensión pilotable 12 Vcc) |  |

Tabla 2: Conexión eléctrica del sensor con datalogger (alimentación)

Se garantiza una comunicación estable en términos de señal y de alimentación, hasta 200 m, utilizando el cable RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.

Para tramos más largos, se aconseja una conexión al datalogger por el lado de la señal, con una conexión a la alimentación +12 V mediante alimentador externo.

## Configuración Datalogger

Ir al sitio dlconfig.it y efectuar el acceso introduciendo las credenciales temporales Username = admin y Password = admin.

En la siguiente pantalla, introducir el número de serie (S/N) del datalogger a configurar y pulsar la tecla “SEARCH”.

Hecho esto, en la página de configuración se pueden buscar los dispositivos conectados al datalogger (inversor, medidor o sensores) haciendo clic en la tecla +, como en la figura.

Aparecerá entonces una ventana donde, para cada tipo de dispositivo conectado, se deberá realizar una sola búsqueda, después de haber indicado el intervalo de direcciones asociadas a los dispositivos correspondientes.

En caso de que entre los dispositivos conectados al Datalogger haya un Medidor, se deberá seleccionar el tipo de interfaz de comunicación medidor/Datalogger y el correspondiente protocolo de comunicación.

Una vez completada dicha operación, es necesario actualizar la nueva configuración mediante la tecla “confirm”, que permitirá registrar definitivamente los dispositivos asociados al datalogger.

Desde este momento, el datalogger resulta correctamente configurado (todos los dispositivos deben aparecer en el estado “saved”), de modo que el cliente podrá crear un nuevo equipo en el portal ZCS Azzurro, al cual asociar el datalogger y, con él, los dispositivos conectados al mismo.

## Configuración de Datalogger en el portal ZCS Azzurro

Acceder al portal Azzurro ZCS (https://www.zcsazzurroportal.com).  Para los nuevos usuarios, hacer clic en “Sign up now” para registrarse en el portal introduciendo el e-mail, el username y la password de referencia. Después de haber efectuado el acceso en el portal, hacer clic en la tecla “Panel de Configuración”, seleccionar la opción “Crear campo con Datalogger”. La operación de Creación de Nuevo Campo solo podrán realizarse en caso de que el usuario, según sus privilegios, tenga la posibilidad de adquirir nuevos campos (en el momento del registro, el límite estará en 1, para aumentar el límite es necesario pasar a una versión superior).

Introducir el número de serie (S/N) del datalogger de referencia y pulsar la tecla “check RMS”. Si el datalogger está correctamente configurado, se abrirá una página donde se deberá introducir la información solicitada en relación con el campo a instalar.

Una vez introducida la “location”, donde está situado el campo, es necesario pulsar el botón “Calcular información Location”, para permitir al sistema obtener la latitud, longitud y zona horaria del equipo. Al terminar, es necesario pulsar el botón “confirmar” para llevar a efecto la configuración del propio campo. Bastará esperar unos minutos para poder observar el flujo de datos en el portal ZCS Azzurro.

¡ATENCIÓN! El dato correspondiente a la location es fundamental para el correcto funcionamiento del datalogger en el sistema ZCS. Es necesario definirlo con la máxima atención.

## Configuración de red

En el momento de la compra, el Datalogger está configurado en DHCP, es decir, en configuración dinámica.

Aun así, si se quisiera establecer para el propio Datalogger una configuración estática, se puede acceder a la página Internet mediante el enlace RMSxxxxxxxx:8888, como se ve en la figura (p.ej. RMS00000007).

La introducción de las credenciales username = admin y password = admin, permite modificar la configuración, de dinámica a estática, seleccionando la ventana network (ver flecha azul) y seguidamente la opción “STATIC” (ver flecha verde).

Para terminar la operación, hacer clic en la tecla “Aplicar” (ver flecha roja).

## Monitoreo en local

Gracias al datalogger, se podrá obtener un sistema de monitoreo adicional (monitoreo en local), a través de la página web en local (que por tanto funciona incluso sin conexión a internet), accesible desde cualquier dispositivo presente en la misma red local del datalogger.

## Requisitos para instalación del monitoreo en local

Para instalar el sistema de monitoreo en local, en datalogger, el cliente debe garantizar que:

- El datalogger esté conectado en red local y a internet (es necesaria la conexión a internet, solo en la fase de instalación y configuración del sistema de monitoreo en local).

- Disponer de una dirección estática (que deberá proporcionar), con gateway y subnet mask, que servirá para visualizar la página en local.

## Características del monitoreo en local

El monitoreo en local permite monitorear, aguas abajo de la instalación y configuración, e incluso en ausencia de conexión a internet, los parámetros fundamentales del sistema fotovoltaico, desde cualquier dispositivo conectado a la misma red local.

En particular, se pueden monitorear las potencias y energías del los inversores y de los sistemas de acumulación en los últimos 7 días. También permite visualizar las posibles alarmas, y otras informaciones como temperatura, pico de potencia diaria, ganancia y ahorro de CO2.

Veamos a continuación un ejemplo de página de monitoreo en local.

Figura 86: Ejemplo de página de monitoreo en local

# Términos y condiciones de garantía

Para consultar los “Términos y Condiciones de garantía” ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer referencia a la documentación que se encontrará en la caja del producto y en el sitio www.zcsazzurro.com.